## check_item(检查项和设备id对应)
equipmentId | itemId | itemName | type | unit | required | minValue | maxValue
A101 | I001 | 压力表正常 | BOOLEAN |  | YES
A101 | I002 | 温度 | NUMBER | °C | YES | 0 | 60
D410-A | D410-I001 | 温度 | NUMBER | °C | NO | 0 | 100
D410-A | D410-I002 | 湿度 | NUMBER | % | NO | 0 | 20
D410-A | D410-I003 | 正常运行 | BOOLEAN |  | YES
D410-A | D410-I004 | 设备无报警 | BOOLEAN |  | YES
D410-B | D411-I001 | 正常运行 | BOOLEAN |  | YES
B205 | B205-I001 | 正常运行 | BOOLEAN |  | YES
B205 | B205-I002 | 设备无报警 | BOOLEAN |  | YES
B208 | B208-I001 | 正常运行 | BOOLEAN |  | YES
B208 | B208-I002 | 设备无报警 | BOOLEAN |  | YES
B209 | B209-I001 | 正常运行 | BOOLEAN |  | YES
B209 | B209-I002 | 设备无报警 | BOOLEAN |  | YES
B212 | B212-I001 | 正常运行 | BOOLEAN |  | YES
B212 | B212-I002 | 设备无报警 | BOOLEAN |  | YES
equipmentId | itemId | itemName | type | unit | required | minValue | maxValue
设备（点位）编号 | 检查项编号 | 检查项中文名称 | 数据类型 | 单位 | 是否必填项 | 最小值 | 最大值 | 巡检频次 | 巡检卡编号
工艺气主火炬 |  | 火炬燃烧情况：有无冒黑烟、喷黑水现象 | boolean |  | yes |  |  | 4小时一次 | QHA-001
酸性气火炬 |  | 火炬燃烧情况：有无冒黑烟、喷黑水现象 | boolean |  | yes |  |  | 4小时一次 | QHA-001
V2001&V2005火炬分液罐 |  | 切排水情况：排污是否正常，有无堵塞 | boolean |  | yes |  |  | 4小时一次 | QHA-001
V2002火炬水封罐 |  | 切排水情况：排污是否正常，有无堵塞 | boolean |  | yes |  |  | 4小时一次 | QHA-001
V2003酸性气分液罐 |  | 切排水情况：排污是否正常，有无堵塞 | boolean |  | yes |  |  | 4小时一次 | QHA-001
火炬分子封排凝管 |  | 运行情况：排污是否正常，有无堵塞 | boolean |  | yes |  |  | 4小时一次 | QHA-001
天然气调压站 |  | 天然气表计管道：有无泄漏，流量表显示正常 | boolean |  | yes |  |  | 每班一次 | QHA-001
天然气调压站 |  | 天然气流量：耗量是否正常 | number | m3/h | yes | 5 | 25 | 每班一次 | QHA-001
天然气调压站 |  | 天然气减压阀后压力：是否正常，低于0.45MPa汇报 | number | MPa | yes | 0.4 | 0.6 | 每班一次 | QHA-001
IG泵A循环冷却水泵A |  | 泵驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-002
IG泵A循环冷却水泵A |  | 泵非驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-002
IG泵A循环冷却水泵A |  | 泵驱动端轴承振动（水平）：振动是否过大，有无异音 | number | mm | yes | 0.005 | 0.1 | 每班一次 | QHA-002
IG泵A循环冷却水泵A |  | 泵驱动端轴承振动（垂直）：振动是否过大，有无异音 | number | mm | yes | 0.005 | 0.1 | 每班一次 | QHA-002
IG泵A循环冷却水泵A |  | 泵驱动端轴承振动（轴向）：振动是否过大，有无异音 | number | mm | yes | 0.005 | 0.1 | 每班一次 | QHA-002
IG泵A循环冷却水泵A |  | 泵非驱动端轴承振动（水平）：振动是否过大，有无异音 | number | mm | yes | 0.005 | 0.1 | 每班一次 | QHA-002
IG泵A循环冷却水泵A |  | 泵非驱动端轴承振动（垂直）：振动是否过大，有无异音 | number | mm | yes | 0.005 | 0.1 | 每班一次 | QHA-002
IG泵A循环冷却水泵A |  | 泵非驱动端轴承振动（轴向）：振动是否过大，有无异音 | number | mm | yes | 0.005 | 0.1 | 每班一次 | QHA-002
IG泵A循环冷却水泵A |  | 电机驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-002
IG泵A循环冷却水泵A |  | 电机非驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-002
IG泵A循环冷却水泵A |  | 电机本体温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-002
IG泵A循环冷却水泵A |  | 电机驱动端轴承振动（水平）：振动是否过大，有无异音 | number | mm | yes | 0.005 | 0.1 | 每班一次 | QHA-002
IG泵A循环冷却水泵A |  | 电机驱动端轴承振动（垂直）：振动是否过大，有无异音 | number | mm | yes | 0.005 | 0.1 | 每班一次 | QHA-002
IG泵A循环冷却水泵A |  | 电机驱动端轴承振动（轴向）：振动是否过大，有无异音 | number | mm | yes | 0.005 | 0.1 | 每班一次 | QHA-002
IG泵A循环冷却水泵A |  | 电机非驱动端轴承振动（水平）：振动是否过大，有无异音 | number | mm | yes | 0.005 | 0.1 | 每班一次 | QHA-002
IG泵A循环冷却水泵A |  | 电机非驱动端轴承振动（垂直）：振动是否过大，有无异音 | number | mm | yes | 0.005 | 0.1 | 每班一次 | QHA-002
IG泵A循环冷却水泵A |  | 电机非驱动端轴承振动（轴向）：振动是否过大，有无异音 | number | mm | yes | 0.005 | 0.1 | 每班一次 | QHA-002
IG泵A循环冷却水泵A |  | 出口压力：是否正常 | number | MPa | yes | 0.2 | 0.5 | 每班一次 | QHA-002
IG泵A循环冷却水泵A |  | 密封水投入情况：是否投用，有无泄漏 | boolean |  | yes |  |  | 2小时1次 | QHA-002
IG泵A循环冷却水泵A |  | 润滑油回路：油位不低于1/2，有无泄漏 | boolean |  | yes |  |  | 2小时1次 | QHA-002
IG泵B循环冷却水泵B |  | 泵驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-002
IG泵B循环冷却水泵B |  | 泵非驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-002
IG泵B循环冷却水泵B |  | 泵驱动端轴承振动（水平）：振动是否过大，有无异音 | number | mm | yes | 0.005 | 0.1 | 每班一次 | QHA-002
IG泵B循环冷却水泵B |  | 泵驱动端轴承振动（垂直）：振动是否过大，有无异音 | number | mm | yes | 0.005 | 0.1 | 每班一次 | QHA-002
IG泵B循环冷却水泵B |  | 泵驱动端轴承振动（轴向）：振动是否过大，有无异音 | number | mm | yes | 0.005 | 0.1 | 每班一次 | QHA-002
IG泵B循环冷却水泵B |  | 泵非驱动端轴承振动（水平）：振动是否过大，有无异音 | number | mm | yes | 0.005 | 0.1 | 每班一次 | QHA-002
IG泵B循环冷却水泵B |  | 泵非驱动端轴承振动（垂直）：振动是否过大，有无异音 | number | mm | yes | 0.005 | 0.1 | 每班一次 | QHA-002
IG泵B循环冷却水泵B |  | 泵非驱动端轴承振动（轴向）：振动是否过大，有无异音 | number | mm | yes | 0.005 | 0.1 | 每班一次 | QHA-002
IG泵B循环冷却水泵B |  | 电机驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-002
IG泵B循环冷却水泵B |  | 电机非驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-002
IG泵B循环冷却水泵B |  | 电机本体温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-002
IG泵B循环冷却水泵B |  | 电机驱动端轴承振动（水平）：振动是否过大，有无异音 | number | mm | yes | 0.005 | 0.1 | 每班一次 | QHA-002
IG泵B循环冷却水泵B |  | 电机驱动端轴承振动（垂直）：振动是否过大，有无异音 | number | mm | yes | 0.005 | 0.1 | 每班一次 | QHA-002
IG泵B循环冷却水泵B |  | 电机驱动端轴承振动（轴向）：振动是否过大，有无异音 | number | mm | yes | 0.005 | 0.1 | 每班一次 | QHA-002
IG泵B循环冷却水泵B |  | 电机非驱动端轴承振动（水平）：振动是否过大，有无异音 | number | mm | yes | 0.005 | 0.1 | 每班一次 | QHA-002
IG泵B循环冷却水泵B |  | 电机非驱动端轴承振动（垂直）：振动是否过大，有无异音 | number | mm | yes | 0.005 | 0.1 | 每班一次 | QHA-002
IG泵B循环冷却水泵B |  | 电机非驱动端轴承振动（轴向）：振动是否过大，有无异音 | number | mm | yes | 0.005 | 0.1 | 每班一次 | QHA-002
IG泵B循环冷却水泵B |  | 出口压力：是否正常 | number | MPa | yes | 0.2 | 0.5 | 每班一次 | QHA-002
IG泵B循环冷却水泵B |  | 密封水投入情况：是否投用，有无泄漏 | boolean |  | yes |  |  | 2小时1次 | QHA-002
IG泵B循环冷却水泵B |  | 润滑油回路：油位不低于1/2，有无泄漏 | boolean |  | yes |  |  | 2小时1次 | QHA-002
IG泵C循环冷却水泵C |  | 泵驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-002
IG泵C循环冷却水泵C |  | 泵非驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-002
IG泵C循环冷却水泵C |  | 泵驱动端轴承振动（水平）：振动是否过大，有无异音 | number | mm | yes | 0.005 | 0.1 | 每班一次 | QHA-002
IG泵C循环冷却水泵C |  | 泵驱动端轴承振动（垂直）：振动是否过大，有无异音 | number | mm | yes | 0.005 | 0.1 | 每班一次 | QHA-002
IG泵C循环冷却水泵C |  | 泵驱动端轴承振动（轴向）：振动是否过大，有无异音 | number | mm | yes | 0.005 | 0.1 | 每班一次 | QHA-002
IG泵C循环冷却水泵C |  | 泵非驱动端轴承振动（水平）：振动是否过大，有无异音 | number | mm | yes | 0.005 | 0.1 | 每班一次 | QHA-002
IG泵C循环冷却水泵C |  | 泵非驱动端轴承振动（垂直）：振动是否过大，有无异音 | number | mm | yes | 0.005 | 0.1 | 每班一次 | QHA-002
IG泵C循环冷却水泵C |  | 泵非驱动端轴承振动（轴向）：振动是否过大，有无异音 | number | mm | yes | 0.005 | 0.1 | 每班一次 | QHA-002
IG泵C循环冷却水泵C |  | 电机驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-002
IG泵C循环冷却水泵C |  | 电机非驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-002
IG泵C循环冷却水泵C |  | 电机本体温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-002
IG泵C循环冷却水泵C |  | 电机驱动端轴承振动（水平）：振动是否过大，有无异音 | number | mm | yes | 0.005 | 0.1 | 每班一次 | QHA-002
IG泵C循环冷却水泵C |  | 电机驱动端轴承振动（垂直）：振动是否过大，有无异音 | number | mm | yes | 0.005 | 0.1 | 每班一次 | QHA-002
IG泵C循环冷却水泵C |  | 电机驱动端轴承振动（轴向）：振动是否过大，有无异音 | number | mm | yes | 0.005 | 0.1 | 每班一次 | QHA-002
IG泵C循环冷却水泵C |  | 电机非驱动端轴承振动（水平）：振动是否过大，有无异音 | number | mm | yes | 0.005 | 0.1 | 每班一次 | QHA-002
IG泵C循环冷却水泵C |  | 电机非驱动端轴承振动（垂直）：振动是否过大，有无异音 | number | mm | yes | 0.005 | 0.1 | 每班一次 | QHA-002
IG泵C循环冷却水泵C |  | 电机非驱动端轴承振动（轴向）：振动是否过大，有无异音 | number | mm | yes | 0.005 | 0.1 | 每班一次 | QHA-002
IG泵C循环冷却水泵C |  | 出口压力：是否正常 | number | MPa | yes | 0.2 | 0.5 | 每班一次 | QHA-002
IG泵C循环冷却水泵C |  | 密封水投入情况：是否投用，有无泄漏 | boolean |  | yes |  |  | 2小时1次 | QHA-002
IG泵C循环冷却水泵C |  | 润滑油回路：油位不低于1/2，有无泄漏 | boolean |  | yes |  |  | 2小时1次 | QHA-002
IG泵房 |  | 积水情况：是否积水 | boolean |  | yes |  |  | 每班一次 | QHA-002
V3952地下凝液槽 |  | 地坑内设备运行情况：有无跑冒滴漏、管道振动 | boolean |  | yes |  |  | 2小时1次 | QHA-003
P3952A地下凝液泵A |  | 泵/电机轴承振动最大值：振动是否过大，有无异音 | number | mm | yes | 0.005 | 0.1 | 每班一次 | QHA-003
P3952A地下凝液泵A |  | 机封水换热器温度：冷却水是否投运，机封水换热器温度超过50℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 50 | 4小时一次 | QHA-003
P3952A地下凝液泵A |  | 电机驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 4小时一次 | QHA-003
P3952A地下凝液泵A |  | 电机非驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 4小时一次 | QHA-003
P3952A地下凝液泵A |  | 电机本体温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 4小时一次 | QHA-003
P3952A地下凝液泵A |  | 出口压力：是否正常 | number | MPa | yes | 0.1 | 0.8 | 每班一次 | QHA-003
P3952B地下凝液泵B |  | 泵/电机轴承振动最大值：振动是否过大，有无异音 | number | mm | yes | 0.005 | 0.1 | 每班一次 | QHA-003
P3952B地下凝液泵B |  | 机封水换热器温度：冷却水是否投运，机封水换热器温度超过50℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 50 | 4小时一次 | QHA-003
P3952B地下凝液泵B |  | 电机驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 4小时一次 | QHA-003
P3952B地下凝液泵B |  | 电机非驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 4小时一次 | QHA-003
P3952B地下凝液泵B |  | 电机本体温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 4小时一次 | QHA-003
P3952B地下凝液泵B |  | 出口压力：是否正常 | number | MPa | yes | 0.1 | 0.8 | 每班一次 | QHA-003
P3952C地下凝液泵C |  | 泵/电机轴承振动最大值：振动是否过大，有无异音 | number | mm | yes | 0.005 | 0.1 | 每班一次 | QHA-003
P3952C地下凝液泵C |  | 机封水换热器温度：冷却水是否投运，机封水换热器温度超过50℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 50 | 4小时一次 | QHA-003
P3952C地下凝液泵C |  | 电机驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 4小时一次 | QHA-003
P3952C地下凝液泵C |  | 电机非驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 4小时一次 | QHA-003
P3952C地下凝液泵C |  | 电机本体温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 4小时一次 | QHA-003
P3952C地下凝液泵C |  | 出口压力：是否正常 | number | MPa | yes | 0.1 | 0.8 | 每班一次 | QHA-003
灰库过滤反吹器 |  | 过滤反吹器反吹压力：是否投用，压力低于0.5MPa汇报 | boolean |  | yes |  |  | 每班一次 | QHA-004
灰库过滤反吹器 |  | 过滤反吹器反吹阀运行情况：反吹阀有无泄漏、不动作情况 | boolean |  | yes |  |  | 每班一次 | QHA-004
灰库顶部呼吸阀 |  | 灰库顶部呼吸阀运行情况：有无泄漏、有无漏灰情况 | boolean |  | yes |  |  | 每班一次 | QHA-004
灰库顶部引风机 |  | 电机驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 每班一次 | QHA-004
灰库顶部引风机 |  | 电机非驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 每班一次 | QHA-004
灰库顶部引风机 |  | 电机本体温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 每班一次 | QHA-004
灰库顶部引风机 |  | 风机/电机轴承振动最大值：振动是否过大，有无异音 | number | mm | yes | 0.005 | 0.1 | 每班一次 | QHA-004
飞灰湿法搅拌器 |  | 电机驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 4小时一次 | QHA-004
飞灰湿法搅拌器 |  | 电机非驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 4小时一次 | QHA-004
飞灰湿法搅拌器 |  | 电机本体温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 4小时一次 | QHA-004
飞灰湿法搅拌器 |  | 搅拌器/电机轴承振动最大值：振动是否过大，有无异音 | number | mm | yes | 0.005 | 0.1 | 每班一次 | QHA-004
飞灰湿法搅拌器 |  | 搅拌器运行情况：有无卡涩，有无堵塞 | boolean |  | yes |  |  | 4小时一次 | QHA-004
飞灰湿法给料机 |  | 密封气投运情况：是否正常投运，压力≧0.1MPa | boolean |  | yes |  |  | 4小时一次 | QHA-004
飞灰湿法给料机 |  | 电机驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 4小时一次 | QHA-004
飞灰湿法给料机 |  | 电机非驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 4小时一次 | QHA-004
飞灰湿法给料机 |  | 电机本体温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 4小时一次 | QHA-004
飞灰湿法给料机 |  | 给料机/电机轴承振动最大值：振动是否过大，有无异音 | number | mm | yes | 0.005 | 0.1 | 每班一次 | QHA-004
飞灰湿法搅拌器 |  | 灰库底部流化板运行情况：流化氮气是否过流，流化板有无泄漏 | boolean |  | yes |  |  | 4小时一次 | QHA-004
飞灰湿法搅拌器 |  | 灰库二层卫生情况：地面有无积灰 | boolean |  | yes |  |  | 4小时一次 | QHA-004
P3403细渣排出泵 |  | 电机本体温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-004
P3403细渣排出泵 |  | 电机驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-004
P3403细渣排出泵 |  | 电机非驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-004
P3403细渣排出泵 |  | 泵/电机轴承振动最大值：振动是否过大，有无异音 | number | mm | yes | 0.005 | 0.1 | 每班一次 | QHA-004
X3401捞渣机 |  | 捞渣机刮板/链条运行情况：有无卡涩，有无异音 | boolean |  | yes |  |  | 4小时一次 | QHA-004
X3401捞渣机 |  | 电机驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 4小时一次 | QHA-004
X3401捞渣机 |  | 电机非驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 4小时一次 | QHA-004
X3401捞渣机 |  | 电机本体温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 4小时一次 | QHA-004
X3401捞渣机 |  | 电机轴承振动最大值：振动是否过大，有无异音 | number | mm | yes | 0.005 | 0.1 | 每班一次 | QHA-004
X3401捞渣机 |  | 渣池内积水液位：有无积水 | boolean |  | yes |  |  | 4小时一次 | QHA-004
X3401捞渣机 |  | 渣池潜水泵运行情况：泵液位自动控制是否投入 | boolean |  | yes |  |  | 4小时一次 | QHA-004
X3401捞渣机 |  | 渣池潜水泵电机驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 4小时一次 | QHA-004
X3401捞渣机 |  | 渣池潜水泵电机非驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 4小时一次 | QHA-004
X3401捞渣机 |  | 渣池潜水泵电机本体温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 4小时一次 | QHA-004
X3401捞渣机 |  | 渣池潜水泵泵/电机轴承振动最大值：振动是否过大，有无异音 | number | mm | yes | 0.005 | 0.1 | 每班一次 | QHA-004
气化框架0m层消防炮 |  | 消防炮运行情况：是否正常，有无泄漏 | boolean |  | yes |  |  | 每班一次 | QHA-004
P3304A调和水泵A |  | 轴承箱润滑油温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-005
P3304A调和水泵A |  | 电机驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-005
P3304A调和水泵A |  | 电机非驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-005
P3304A调和水泵A |  | 电机本体温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-005
P3304A调和水泵A |  | 泵/电机轴承振动最大值：振动是否过大，有无异音 | number | mm | yes | 0.005 | 0.1 | 每班一次 | QHA-005
P3304A调和水泵A |  | 泵运行情况：有无异音，有无泄漏 | boolean |  | yes |  |  | 2小时1次 | QHA-005
P3304A调和水泵A |  | 冷却水换热器就地温度：是否正常，超过50℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 50 | 2小时1次 | QHA-005
P3304A调和水泵A |  | 冷却水回路：是否畅通，事故冷却水是否投运，有无泄漏 | boolean |  | yes |  |  | 2小时1次 | QHA-005
P3304A调和水泵A |  | 润滑油回路：油位不低于1/2，有无泄漏 | boolean |  | yes |  |  | 2小时1次 | QHA-005
P3304A调和水泵A |  | 出口压力：是否正常 | number | MPa | yes | 4.5 | 6.5 | 4小时一次 | QHA-005
P3304B调和水泵B |  | 轴承箱润滑油温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-005
P3304B调和水泵B |  | 电机驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-005
P3304B调和水泵B |  | 电机非驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-005
P3304B调和水泵B |  | 电机本体温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-005
P3304B调和水泵B |  | 泵/电机轴承振动最大值：振动是否过大，有无异音 | number | mm | yes | 0.005 | 0.1 | 每班一次 | QHA-005
P3304B调和水泵B |  | 泵运行情况：有无异音，有无泄漏 | boolean |  | yes |  |  | 2小时1次 | QHA-005
P3304B调和水泵B |  | 冷却水换热器就地温度：是否正常，超过50℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 50 | 2小时1次 | QHA-005
P3304B调和水泵B |  | 冷却水回路：是否畅通，事故冷却水是否投运，有无泄漏 | boolean |  | yes |  |  | 2小时1次 | QHA-005
P3304B调和水泵B |  | 润滑油回路：油位不低于1/2，有无泄漏 | boolean |  | yes |  |  | 2小时1次 | QHA-005
P3304B调和水泵B |  | 出口压力：是否正常 | number | MPa | yes | 4.5 | 6.5 | 4小时一次 | QHA-005
调和水备用泵 |  | 备用泵的泵体温度：是否正常，超过50℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 50 | 每班一次 | QHA-005
E3323调和水取样冷却器 |  | 投用情况：水流是否正常，排水温度超过40℃汇报 | boolean |  | yes |  |  | 4小时一次 | QHA-005
P3931A事故冷却水泵 |  | 泵运行情况：有无异音，有无泄漏 | boolean |  | yes |  |  | 2小时1次 | QHA-005
P3931A事故冷却水泵 |  | 润滑油回路：油位不低于1/2，有无泄漏 | boolean |  | yes |  |  | 2小时1次 | QHA-005
P3931A事故冷却水泵 |  | 轴承箱润滑油温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-005
P3931A事故冷却水泵 |  | 电机驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-005
P3931A事故冷却水泵 |  | 电机非驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-005
P3931A事故冷却水泵 |  | 电机本体温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-005
P3931A事故冷却水泵 |  | 泵/电机轴承振动最大值：振动是否过大，有无异音 | number | mm | yes | 0.005 | 0.1 | 每班一次 | QHA-005
P3931A事故冷却水泵 |  | 出口压力：是否正常 | number | MPa | yes | 0.4 | 1.2 | 4小时一次 | QHA-005
P3931B事故冷却水泵 |  | 泵运行情况：有无异音，有无泄漏 | boolean |  | yes |  |  | 2小时1次 | QHA-005
P3931B事故冷却水泵 |  | 润滑油回路：油位不低于1/2，有无泄漏 | boolean |  | yes |  |  | 2小时1次 | QHA-005
P3931B事故冷却水泵 |  | 轴承箱润滑油温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-005
P3931B事故冷却水泵 |  | 电机驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-005
P3931B事故冷却水泵 |  | 电机非驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-005
P3931B事故冷却水泵 |  | 电机本体温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-005
P3931B事故冷却水泵 |  | 泵/电机轴承振动最大值：振动是否过大，有无异音 | number | mm | yes | 0.005 | 0.1 | 每班一次 | QHA-005
P3931B事故冷却水泵 |  | 出口压力：是否正常 | number | MPa | yes | 0.4 | 1.2 | 4小时一次 | QHA-005
P3401A渣水循环泵A |  | 轴承箱润滑油温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-006
P3401A渣水循环泵A |  | 电机驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-006
P3401A渣水循环泵A |  | 电机非驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-006
P3401A渣水循环泵A |  | 电机本体温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-006
P3401A渣水循环泵A |  | 泵/电机轴承振动最大值：振动是否过大，有无异音 | number | mm | yes | 0.005 | 0.1 | 每班一次 | QHA-006
P3401A渣水循环泵A |  | 泵运行情况：有无异音，有无泄漏 | boolean |  | yes |  |  | 2小时1次 | QHA-006
P3401A渣水循环泵A |  | 冷却水回路：是否畅通，有无泄漏 | boolean |  | yes |  |  | 2小时1次 | QHA-006
P3401A渣水循环泵A |  | 润滑油回路：油位不低于1/2，有无泄漏 | boolean |  | yes |  |  | 2小时1次 | QHA-006
P3401A渣水循环泵A |  | 密封水回路：是否畅通，有无泄漏 | boolean |  | yes |  |  | 2小时1次 | QHA-006
P3401A渣水循环泵A |  | 出口压力：是否正常 | number | MPa | yes |  |  | 4小时一次 | QHA-006
P3401B渣水循环泵B |  | 轴承箱润滑油温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-006
P3401B渣水循环泵B |  | 电机驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-006
P3401B渣水循环泵B |  | 电机非驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-006
P3401B渣水循环泵B |  | 电机本体温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-006
P3401B渣水循环泵B |  | 泵/电机轴承振动最大值：振动是否过大，有无异音 | number | mm | yes | 0.005 | 0.1 | 每班一次 | QHA-006
P3401B渣水循环泵B |  | 泵运行情况：有无异音，有无泄漏 | boolean |  | yes |  |  | 2小时1次 | QHA-006
P3401B渣水循环泵B |  | 冷却水回路：是否畅通，有无泄漏 | boolean |  | yes |  |  | 2小时1次 | QHA-006
P3401B渣水循环泵B |  | 润滑油回路：油位不低于1/2，有无泄漏 | boolean |  | yes |  |  | 2小时1次 | QHA-006
P3401B渣水循环泵B |  | 密封水回路：是否畅通，有无泄漏 | boolean |  | yes |  |  | 2小时1次 | QHA-006
P3401B渣水循环泵B |  | 出口压力：是否正常 | number | MPa | yes |  |  | 4小时一次 | QHA-006
P3402A渣水循环泵A |  | 轴承箱润滑油温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-006
P3402A渣水循环泵A |  | 电机驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-006
P3402A渣水循环泵A |  | 电机非驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-006
P3402A渣水循环泵A |  | 电机本体温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-006
P3402A渣水循环泵A |  | 泵/电机轴承振动最大值：振动是否过大，有无异音 | number | mm | yes | 0.005 | 0.1 | 每班一次 | QHA-006
P3402A渣水循环泵A |  | 泵运行情况：有无异音，有无泄漏 | boolean |  | yes |  |  | 2小时1次 | QHA-006
P3402A渣水循环泵A |  | 润滑油回路：油位不低于1/2，有无泄漏 | boolean |  | yes |  |  | 2小时1次 | QHA-006
P3402A渣水循环泵A |  | 密封水回路：是否畅通，有无泄漏 | boolean |  | yes |  |  | 2小时1次 | QHA-006
P3402A渣水循环泵A |  | 出口压力：是否正常 | number | MPa | yes |  |  | 4小时一次 | QHA-006
P3402B渣水循环泵B |  | 轴承箱润滑油温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-006
P3402B渣水循环泵B |  | 电机驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-006
P3402B渣水循环泵B |  | 电机非驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-006
P3402B渣水循环泵B |  | 电机本体温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-006
P3402B渣水循环泵B |  | 泵/电机轴承振动最大值：振动是否过大，有无异音 | number | mm | yes | 0.005 | 0.1 | 每班一次 | QHA-006
P3402B渣水循环泵B |  | 泵运行情况：有无异音，有无泄漏 | boolean |  | yes |  |  | 2小时1次 | QHA-006
P3402B渣水循环泵B |  | 润滑油回路：油位不低于1/2，有无泄漏 | boolean |  | yes |  |  | 2小时1次 | QHA-006
P3402B渣水循环泵B |  | 密封水回路：是否畅通，有无泄漏 | boolean |  | yes |  |  | 2小时1次 | QHA-006
P3402B渣水循环泵B |  | 出口压力：是否正常 | number | MPa | yes |  |  | 4小时一次 | QHA-006
A3101A磨煤机A |  | 磨煤机运行情况：有无异音，有无过大振动与泄漏 | boolean |  | yes |  |  | 2小时1次 | QHA-007
A3101A磨煤机A |  | 磨煤机排矸情况：有无异物卡涩排矸斗，有无过多原煤颗粒排出 | boolean |  | yes |  |  | 2小时1次 | QHA-007
A3101A磨煤机A |  | 润滑油回路：油箱油位不低于2/3，有无泄漏 | boolean |  | yes |  |  | 2小时1次 | QHA-007
A3101A磨煤机A |  | 润滑油出口温度：是否正常，正常温度在35℃～45℃ | number | ℃ | yes | 20 | 50 | 2小时1次 | QHA-007
A3101A磨煤机A |  | 润滑油过滤器前压力：是否正常，正常压力在0.3MPa～0.4MPa | number | MPa | yes | 0.2 | 0.5 | 2小时1次 | QHA-007
A3101A磨煤机A |  | 润滑油过滤器后（冷却器前）压力：是否正常，低于0.25MPa汇报 | number | MPa | yes | 0.25 |  | 2小时1次 | QHA-007
A3101A磨煤机A |  | 润滑油过滤器压差：是否正常，高于0.1MPa汇报 | number | MPa | yes |  | 0.1 | 2小时1次 | QHA-007
A3101A磨煤机A |  | 润滑油冷却器后压力：是否正常，低于0.2MPa汇报 | number | MPa | yes | 0.2 |  | 2小时1次 | QHA-007
A3101A磨煤机A |  | 润滑油冷却器后流量：是否正常，低于140L/min汇报 | number | L/min | yes | 140 |  | 2小时1次 | QHA-007
A3101A磨煤机A |  | 润滑油泵电机驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-007
A3101A磨煤机A |  | 润滑油泵电机非驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-007
A3101A磨煤机A |  | 润滑油泵电机本体温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-007
A3101A磨煤机A |  | 电机轴承振动最大值：振动是否过大，有无异音 | number | mm | yes | 0.005 | 0.1 | 每班一次 | QHA-007
K3103A密封风机A |  | 电机驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-007
K3103A密封风机A |  | 电机非驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-007
K3103A密封风机A |  | 电机本体温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-007
K3103A密封风机A |  | 风机/电机轴承振动最大值：振动是否过大，有无异音 | number | mm | yes | 0.005 | 0.1 | 每班一次 | QHA-007
K3103A密封风机A |  | 出口压力：是否正常，压力低于6KPa汇报 | number | kPa | yes | 6 |  | 4小时一次 | QHA-007
K3102A循环风机A |  | 风机运行情况：有无异音，有无过大振动与泄漏 | boolean |  | yes |  |  | 2小时1次 | QHA-007
K3102A循环风机A |  | 冷却水回路：是否畅通，有无泄漏 | boolean |  | yes |  |  | 2小时1次 | QHA-007
K3102A循环风机A |  | 风机轴承箱风机侧就地温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-007
K3102A循环风机A |  | 风机轴承箱电机侧就地温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-007
K3102A循环风机A |  | 电机驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-007
K3102A循环风机A |  | 电机非驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-007
K3102A循环风机A |  | 电机本体温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-007
K3102A循环风机A |  | 风机/电机轴承振动最大值：振动是否过大，有无异音 | number | mm | yes | 0.005 | 0.1 | 每班一次 | QHA-007
A3101B磨煤机B |  | 磨煤机运行情况：有无异音，有无过大振动与泄漏 | boolean |  | yes |  |  | 2小时1次 | QHA-007
A3101B磨煤机B |  | 润滑油回路：油箱油位不低于2/3，有无泄漏 | boolean |  | yes |  |  | 2小时1次 | QHA-007
A3101B磨煤机B |  | 润滑油出口温度：是否正常，正常温度在35℃～45℃ | number | ℃ | yes | 20 | 50 | 2小时1次 | QHA-007
A3101B磨煤机B |  | 润滑油过滤器前压力：是否正常，正常压力在0.3MPa～0.4MPa | number | MPa | yes | 0.2 | 0.5 | 2小时1次 | QHA-007
A3101B磨煤机B |  | 润滑油过滤器后（冷却器前）压力：是否正常，低于0.25MPa汇报 | number | MPa | yes | 0.25 |  | 2小时1次 | QHA-007
A3101B磨煤机B |  | 润滑油过滤器压差：是否正常，高于0.1MPa汇报 | number | MPa | yes |  | 0.1 | 2小时1次 | QHA-007
A3101B磨煤机B |  | 润滑油冷却器后压力：是否正常，低于0.2MPa汇报 | number | MPa | yes | 0.2 |  | 2小时1次 | QHA-007
A3101B磨煤机B |  | 润滑油冷却器后流量：是否正常，低于140L/min汇报 | number | L/min | yes | 140 |  | 2小时1次 | QHA-007
A3101B磨煤机B |  | 润滑油泵电机驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-007
A3101B磨煤机B |  | 润滑油泵电机非驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-007
A3101B磨煤机B |  | 润滑油泵电机本体温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-007
A3101B磨煤机B |  | 电机轴承振动最大值：振动是否过大，有无异音 | number | mm | yes | 0.005 | 0.1 | 每班一次 | QHA-007
K3103B密封风机B |  | 电机驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-007
K3103B密封风机B |  | 电机非驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-007
K3103B密封风机B |  | 电机本体温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-007
K3103B密封风机B |  | 风机/电机轴承振动最大值：振动是否过大，有无异音 | number | mm | yes | 0.005 | 0.1 | 每班一次 | QHA-007
K3103B密封风机B |  | 出口压力：是否正常，压力低于6KPa汇报 | number | kPa | yes | 6 |  | 4小时一次 | QHA-007
K3102B循环风机B |  | 风机运行情况：有无异音，有无过大振动与泄漏 | boolean |  | yes |  |  | 2小时1次 | QHA-007
K3102B循环风机B |  | 冷却水回路：是否畅通，有无泄漏 | boolean |  | yes |  |  | 2小时1次 | QHA-007
K3102B循环风机B |  | 风机轴承箱风机侧就地温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-007
K3102B循环风机B |  | 风机轴承箱电机侧就地温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-007
K3102B循环风机B |  | 电机驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-007
K3102B循环风机B |  | 电机非驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-007
K3102B循环风机B |  | 电机本体温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-007
K3102B循环风机B |  | 风机/电机轴承振动最大值：振动是否过大，有无异音 | number | mm | yes | 0.005 | 0.1 | 每班一次 | QHA-007
A3101C磨煤机C |  | 磨煤机运行情况：有无异音，有无过大振动与泄漏 | boolean |  | yes |  |  | 2小时1次 | QHA-007
A3101C磨煤机C |  | 润滑油回路：油箱油位不低于2/3，有无泄漏 | boolean |  | yes |  |  | 2小时1次 | QHA-007
A3101C磨煤机C |  | 润滑油出口温度：是否正常，正常温度在35℃～45℃ | number | ℃ | yes | 20 | 50 | 2小时1次 | QHA-007
A3101C磨煤机C |  | 润滑油过滤器前压力：是否正常，正常压力在0.3MPa～0.4MPa | number | MPa | yes | 0.2 | 0.5 | 2小时1次 | QHA-007
A3101C磨煤机C |  | 润滑油过滤器后（冷却器前）压力：是否正常，低于0.25MPa汇报 | number | MPa | yes | 0.25 |  | 2小时1次 | QHA-007
A3101C磨煤机C |  | 润滑油过滤器压差：是否正常，高于0.1MPa汇报 | number | MPa | yes |  | 0.1 | 2小时1次 | QHA-007
A3101C磨煤机C |  | 润滑油冷却器后压力：是否正常，低于0.2MPa汇报 | number | MPa | yes | 0.2 |  | 2小时1次 | QHA-007
A3101C磨煤机C |  | 润滑油冷却器后流量：是否正常，低于140L/min汇报 | number | L/min | yes | 140 |  | 2小时1次 | QHA-007
A3101C磨煤机C |  | 润滑油泵电机驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-007
A3101C磨煤机C |  | 润滑油泵电机非驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-007
A3101C磨煤机C |  | 润滑油泵电机本体温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-007
A3101C磨煤机C |  | 电机轴承振动最大值：振动是否过大，有无异音 | number | mm | yes | 0.005 | 0.1 | 每班一次 | QHA-007
K3103C密封风机C |  | 电机驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-007
K3103C密封风机C |  | 电机非驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-007
K3103C密封风机C |  | 电机本体温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-007
K3103C密封风机C |  | 风机/电机轴承振动最大值：振动是否过大，有无异音 | number | mm | yes | 0.005 | 0.1 | 每班一次 | QHA-007
K3103C密封风机C |  | 出口压力：是否正常，压力低于6KPa汇报 | number | kPa | yes | 6 |  | 4小时一次 | QHA-007
K3102C循环风机C |  | 风机运行情况：有无异音，有无过大振动与泄漏 | boolean |  | yes |  |  | 2小时1次 | QHA-007
K3102C循环风机C |  | 冷却水回路：是否畅通，有无泄漏 | boolean |  | yes |  |  | 2小时1次 | QHA-007
K3102C循环风机C |  | 风机轴承箱风机侧就地温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-007
K3102C循环风机C |  | 风机轴承箱电机侧就地温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-007
K3102C循环风机C |  | 电机驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-007
K3102C循环风机C |  | 电机非驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-007
K3102C循环风机C |  | 电机本体温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-007
K3102C循环风机C |  | 风机/电机轴承振动最大值：振动是否过大，有无异音 | number | mm | yes | 0.005 | 0.1 | 每班一次 | QHA-007
K3301激冷气压缩机 |  | 风机轴承箱风机侧就地温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-008
K3301激冷气压缩机 |  | 风机轴承箱电机侧就地温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-008
K3301激冷气压缩机 |  | 电机驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-008
K3301激冷气压缩机 |  | 电机非驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-008
K3301激冷气压缩机 |  | 电机本体温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-008
K3301激冷气压缩机 |  | 风机/电机轴承振动最大值：振动是否过大，有无异音 | number | mm | yes | 0.005 | 0.1 | 每班一次 | QHA-008
K3301激冷气压缩机 |  | 润滑油回路：油箱油位不低于红线值，有无泄漏 | boolean |  | yes |  |  | 2小时1次 | QHA-008
K3301激冷气压缩机 |  | 润滑油过滤器后母管压力：是否正常，低于0.15NPa汇报 | number | MPa | yes | 0.15 |  | 2小时1次 | QHA-008
K3301激冷气压缩机 |  | #1润滑油泵/电机轴承振动最大值：振动是否过大，有无异音 | number | mm | yes | 0.005 | 0.1 | 每班一次 | QHA-008
K3301激冷气压缩机 |  | #1润滑油泵电机驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-008
K3301激冷气压缩机 |  | #1润滑油泵电机非驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-008
K3301激冷气压缩机 |  | #1润滑油泵电机本体温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-008
K3301激冷气压缩机 |  | #2润滑油泵/电机轴承振动最大值：振动是否过大，有无异音 | number | mm | yes | 0.005 | 0.1 | 每班一次 | QHA-008
K3301激冷气压缩机 |  | #2润滑油泵电机驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-008
K3301激冷气压缩机 |  | #2润滑油泵电机非驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-008
K3301激冷气压缩机 |  | #2润滑油泵电机本体温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-008
K3301激冷气压缩机 |  | 冷却水回路：是否畅通，有无泄漏 | boolean |  | yes |  |  | 2小时1次 | QHA-008
K3301激冷气压缩机 |  | 干气密封回路：是否投用，有无泄漏 | boolean |  | yes |  |  | 2小时1次 | QHA-008
K3301激冷气压缩机 |  | 电机冷却器泄漏情况：电机基座排水孔是否向外流水 | boolean |  | yes |  |  | 2小时1次 | QHA-008
K3301激冷气压缩机 |  | 高位油箱回油情况：回油是否正常 | boolean |  | yes |  |  | 2小时1次 | QHA-008
P3946A低压循环水泵A |  | 泵/电机轴承振动最大值：振动是否过大，有无异音 | number | mm | yes | 0.005 | 0.1 | 每班一次 | QHA-009
P3946A低压循环水泵A |  | 润滑油回路：油位不低于1/2，有无泄漏 | boolean |  | yes |  |  | 2小时1次 | QHA-009
P3946A低压循环水泵A |  | 轴承箱润滑油温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-009
P3946A低压循环水泵A |  | 电机驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-009
P3946A低压循环水泵A |  | 电机非驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-009
P3946A低压循环水泵A |  | 电机本体温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-009
P3946A低压循环水泵A |  | 密封水回路：是否畅通，有无泄漏 | boolean |  | yes |  |  | 2小时1次 | QHA-009
P3946A低压循环水泵A |  | 泵运行情况：有无异音，有无泄漏 | boolean |  | yes |  |  | 2小时1次 | QHA-009
P3946A低压循环水泵A |  | 出口压力：是否正常 | number | MPa | yes |  |  | 4小时一次 | QHA-009
P3946B低压循环水泵B |  | 泵/电机轴承振动最大值：振动是否过大，有无异音 | number | mm | yes | 0.005 | 0.1 | 每班一次 | QHA-009
P3946B低压循环水泵B |  | 润滑油回路：油位不低于1/2，有无泄漏 | boolean |  | yes |  |  | 2小时1次 | QHA-009
P3946B低压循环水泵B |  | 轴承箱润滑油温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-009
P3946B低压循环水泵B |  | 电机驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-009
P3946B低压循环水泵B |  | 电机非驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-009
P3946B低压循环水泵B |  | 电机本体温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-009
P3946B低压循环水泵B |  | 密封水回路：是否畅通，有无泄漏 | boolean |  | yes |  |  | 2小时1次 | QHA-009
P3946B低压循环水泵B |  | 泵运行情况：有无异音，有无泄漏 | boolean |  | yes |  |  | 2小时1次 | QHA-009
P3946B低压循环水泵B |  | 出口压力：是否正常 | number | MPa | yes |  |  | 4小时一次 | QHA-009
P3945A高压循环水泵A |  | 泵/电机轴承振动最大值：振动是否过大，有无异音 | number | mm | yes | 0.005 | 0.1 | 每班一次 | QHA-009
P3945A高压循环水泵A |  | 润滑油回路：油位不低于1/2，有无泄漏 | boolean |  | yes |  |  | 2小时1次 | QHA-009
P3945A高压循环水泵A |  | 冷却水回路：是否畅通，有无泄漏 | boolean |  | yes |  |  | 2小时1次 | QHA-009
P3945A高压循环水泵A |  | 齿轮箱润滑油温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-009
P3945A高压循环水泵A |  | 电机驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-009
P3945A高压循环水泵A |  | 电机非驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-009
P3945A高压循环水泵A |  | 电机本体温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-009
P3945A高压循环水泵A |  | 密封水回路：是否畅通，有无泄漏 | boolean |  | yes |  |  | 2小时1次 | QHA-009
P3945A高压循环水泵A |  | 出口压力：是否正常 | number | MPa | yes |  |  | 4小时一次 | QHA-009
P3945B高压循环水泵B |  | 泵/电机轴承振动最大值：振动是否过大，有无异音 | number | mm | yes | 0.005 | 0.1 | 每班一次 | QHA-009
P3945B高压循环水泵B |  | 润滑油回路：油位不低于1/2，有无泄漏 | boolean |  | yes |  |  | 2小时1次 | QHA-009
P3945B高压循环水泵B |  | 冷却水回路：是否畅通，有无泄漏 | boolean |  | yes |  |  | 2小时1次 | QHA-009
P3945B高压循环水泵B |  | 齿轮箱润滑油温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-009
P3945B高压循环水泵B |  | 电机驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-009
P3945B高压循环水泵B |  | 电机非驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-009
P3945B高压循环水泵B |  | 电机本体温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-009
P3945B高压循环水泵B |  | 密封水回路：是否畅通，有无泄漏 | boolean |  | yes |  |  | 2小时1次 | QHA-009
P3945B高压循环水泵B |  | 出口压力：是否正常 | number | MPa | yes |  |  | 4小时一次 | QHA-009
P3941A低压工艺水泵A |  | 泵/电机轴承振动最大值：振动是否过大，有无异音 | number | mm | yes | 0.005 | 0.1 | 每班一次 | QHA-009
P3941A低压工艺水泵A |  | 润滑油回路：油位不低于1/2，有无泄漏 | boolean |  | yes |  |  | 2小时1次 | QHA-009
P3941A低压工艺水泵A |  | 轴承箱润滑油温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-009
P3941A低压工艺水泵A |  | 电机驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-009
P3941A低压工艺水泵A |  | 电机非驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-009
P3941A低压工艺水泵A |  | 电机本体温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-009
P3941A低压工艺水泵A |  | 出口压力：是否正常 | number | MPa | yes | 0.5 | 1.2 | 4小时一次 | QHA-009
P3941B低压工艺水泵B |  | 泵/电机轴承振动最大值：振动是否过大，有无异音 | number | mm | yes | 0.005 | 0.1 | 每班一次 | QHA-009
P3941B低压工艺水泵B |  | 润滑油回路：油位不低于1/2，有无泄漏 | boolean |  | yes |  |  | 2小时1次 | QHA-009
P3941B低压工艺水泵B |  | 轴承箱润滑油温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-009
P3941B低压工艺水泵B |  | 电机驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-009
P3941B低压工艺水泵B |  | 电机非驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-009
P3941B低压工艺水泵B |  | 电机本体温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-009
P3941B低压工艺水泵B |  | 出口压力：是否正常 | number | MPa | yes | 0.5 | 1.2 | 4小时一次 | QHA-009
P3942A高压工艺水泵A |  | 泵/电机轴承振动最大值：振动是否过大，有无异音 | number | mm | yes | 0.005 | 0.1 | 每班一次 | QHA-009
P3942A高压工艺水泵A |  | 润滑油回路：油位不低于1/2，有无泄漏 | boolean |  | yes |  |  | 2小时1次 | QHA-009
P3942A高压工艺水泵A |  | 冷却水回路：是否畅通，有无泄漏 | boolean |  | yes |  |  | 2小时1次 | QHA-009
P3942A高压工艺水泵A |  | 齿轮箱润滑油温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-009
P3942A高压工艺水泵A |  | 电机驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-009
P3942A高压工艺水泵A |  | 电机非驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-009
P3942A高压工艺水泵A |  | 电机本体温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-009
P3942A高压工艺水泵A |  | 出口压力：是否正常 | number | MPa | yes |  |  | 4小时一次 | QHA-009
P3942B高压工艺水泵B |  | 泵/电机轴承振动最大值：振动是否过大，有无异音 | number | mm | yes | 0.005 | 0.1 | 每班一次 | QHA-009
P3942B高压工艺水泵B |  | 润滑油回路：油位不低于1/2，有无泄漏 | boolean |  | yes |  |  | 2小时1次 | QHA-009
P3942B高压工艺水泵B |  | 冷却水回路：是否畅通，有无泄漏 | boolean |  | yes |  |  | 2小时1次 | QHA-009
P3942B高压工艺水泵B |  | 轴承箱润滑油温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-009
P3942B高压工艺水泵B |  | 电机驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-009
P3942B高压工艺水泵B |  | 电机非驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-009
P3942B高压工艺水泵B |  | 电机本体温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-009
P3942B高压工艺水泵B |  | 出口压力：是否正常 | number | MPa | yes |  |  | 4小时一次 | QHA-009
E3322汽包蒸汽取样冷却器 |  | 投用情况：水流是否正常，排水温度超过40℃汇报 | boolean |  | yes |  |  | 4小时一次 | QHA-009
P3704A澄清槽底部泵A |  | 泵/电机轴承振动最大值：振动是否过大，有无异音 | number | mm | yes | 0.005 | 0.1 | 每班一次 | QHA-010
P3704A澄清槽底部泵A |  | 润滑油回路：油位不低于1/2，有无泄漏 | boolean |  | yes |  |  | 2小时1次 | QHA-010
P3704A澄清槽底部泵A |  | 轴承箱润滑油温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-010
P3704A澄清槽底部泵A |  | 电机驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-010
P3704A澄清槽底部泵A |  | 电机非驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-010
P3704A澄清槽底部泵A |  | 电机本体温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-010
P3704A澄清槽底部泵A |  | 密封水回路：是否畅通，有无泄漏 | boolean |  | yes |  |  | 2小时1次 | QHA-010
P3704A澄清槽底部泵A |  | 出口压力：是否正常 | number | MPa | yes |  |  | 4小时一次 | QHA-010
P3704B澄清槽底部泵B |  | 泵/电机轴承振动最大值：振动是否过大，有无异音 | number | mm | yes | 0.005 | 0.1 | 每班一次 | QHA-010
P3704B澄清槽底部泵B |  | 润滑油回路：油位不低于1/2，有无泄漏 | boolean |  | yes |  |  | 2小时1次 | QHA-010
P3704B澄清槽底部泵B |  | 轴承箱润滑油温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-010
P3704B澄清槽底部泵B |  | 电机驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-010
P3704B澄清槽底部泵B |  | 电机非驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-010
P3704B澄清槽底部泵B |  | 电机本体温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-010
P3704B澄清槽底部泵B |  | 密封水回路：是否畅通，有无泄漏 | boolean |  | yes |  |  | 2小时1次 | QHA-010
P3704B澄清槽底部泵B |  | 出口压力：是否正常 | number | MPa | yes |  |  | 4小时一次 | QHA-010
P3705A澄清槽溢流泵A |  | 泵/电机轴承振动最大值：振动是否过大，有无异音 | number | mm | yes | 0.005 | 0.1 | 每班一次 | QHA-010
P3705A澄清槽溢流泵A |  | 润滑油回路：油位不低于1/2，有无泄漏 | boolean |  | yes |  |  | 2小时1次 | QHA-010
P3705A澄清槽溢流泵A |  | 轴承箱润滑油温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-010
P3705A澄清槽溢流泵A |  | 电机驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-010
P3705A澄清槽溢流泵A |  | 电机非驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-010
P3705A澄清槽溢流泵A |  | 电机本体温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-010
P3705A澄清槽溢流泵A |  | 密封水回路：是否畅通，有无泄漏 | boolean |  | yes |  |  | 2小时1次 | QHA-010
P3705A澄清槽溢流泵A |  | 出口压力：是否正常 | number | MPa | yes |  |  | 4小时一次 | QHA-010
P3705B澄清槽溢流泵B |  | 泵/电机轴承振动最大值：振动是否过大，有无异音 | number | mm | yes | 0.005 | 0.1 | 每班一次 | QHA-010
P3705B澄清槽溢流泵B |  | 润滑油回路：油位不低于1/2，有无泄漏 | boolean |  | yes |  |  | 2小时1次 | QHA-010
P3705B澄清槽溢流泵B |  | 轴承箱润滑油温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-010
P3705B澄清槽溢流泵B |  | 电机驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-010
P3705B澄清槽溢流泵B |  | 电机非驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-010
P3705B澄清槽溢流泵B |  | 电机本体温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-010
P3705B澄清槽溢流泵B |  | 密封水回路：是否畅通，有无泄漏 | boolean |  | yes |  |  | 2小时1次 | QHA-010
P3705B澄清槽溢流泵B |  | 出口压力：是否正常 | number | MPa | yes |  |  | 4小时一次 | QHA-010
P3706A汽提塔回流泵A |  | 泵/电机轴承振动最大值：振动是否过大，有无异音 | number | mm | yes | 0.005 | 0.1 | 每班一次 | QHA-010
P3706A汽提塔回流泵A |  | 润滑油回路：油位不低于1/2，有无泄漏 | boolean |  | yes |  |  | 2小时1次 | QHA-010
P3706A汽提塔回流泵A |  | 轴承箱润滑油温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-010
P3706A汽提塔回流泵A |  | 电机驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-010
P3706A汽提塔回流泵A |  | 电机非驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-010
P3706A汽提塔回流泵A |  | 电机本体温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-010
P3706A汽提塔回流泵A |  | 密封水回路：是否畅通，有无泄漏 | boolean |  | yes |  |  | 4小时一次 | QHA-010
P3706A汽提塔回流泵A |  | 冷却水回路：是否畅通，有无泄漏 | boolean |  | yes |  |  | 4小时一次 | QHA-010
P3706A汽提塔回流泵A |  | 出口压力：是否正常 | number | MPa | yes |  |  | 4小时一次 | QHA-010
P3706B汽提塔回流泵B |  | 泵/电机轴承振动最大值：振动是否过大，有无异音 | number | mm | yes | 0.005 | 0.1 | 每班一次 | QHA-010
P3706B汽提塔回流泵B |  | 润滑油回路：油位不低于1/2，有无泄漏 | boolean |  | yes |  |  | 2小时1次 | QHA-010
P3706B汽提塔回流泵B |  | 轴承箱润滑油温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-010
P3706B汽提塔回流泵B |  | 电机驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-010
P3706B汽提塔回流泵B |  | 电机非驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-010
P3706B汽提塔回流泵B |  | 电机本体温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-010
P3706B汽提塔回流泵B |  | 密封水回路：是否畅通，有无泄漏 | boolean |  | yes |  |  | 4小时一次 | QHA-010
P3706B汽提塔回流泵B |  | 冷却水回路：是否畅通，有无泄漏 | boolean |  | yes |  |  | 4小时一次 | QHA-010
P3706B汽提塔回流泵B |  | 出口压力：是否正常 | number | MPa | yes |  |  | 4小时一次 | QHA-010
P3601A洗涤塔循环水泵A |  | 轴承箱润滑油温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-011
P3601A洗涤塔循环水泵A |  | 电机驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-011
P3601A洗涤塔循环水泵A |  | 电机非驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-011
P3601A洗涤塔循环水泵A |  | 电机本体温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-011
P3601A洗涤塔循环水泵A |  | 泵/电机轴承振动最大值：振动是否过大，有无异音 | number | mm | yes | 0.005 | 0.1 | 每班一次 | QHA-011
P3601A洗涤塔循环水泵A |  | 泵/电机运行情况：有无异音，有无泄漏 | boolean |  | yes |  |  | 2小时1次 | QHA-011
P3601A洗涤塔循环水泵A |  | 密封水回路：是否畅通，有无泄漏 | boolean |  | yes |  |  | 2小时1次 | QHA-011
P3601A洗涤塔循环水泵A |  | 润滑油回路：油位不低于1/2，有无泄漏 | boolean |  | yes |  |  | 2小时1次 | QHA-011
P3601A洗涤塔循环水泵A |  | 出口压力：是否正常 | number | MPa | yes |  |  | 4小时一次 | QHA-011
P3601B洗涤塔循环水泵B |  | 轴承箱润滑油温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-011
P3601B洗涤塔循环水泵B |  | 电机驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-011
P3601B洗涤塔循环水泵B |  | 电机非驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-011
P3601B洗涤塔循环水泵B |  | 电机本体温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-011
P3601B洗涤塔循环水泵B |  | 泵/电机轴承振动最大值：振动是否过大，有无异音 | number | mm | yes | 0.005 | 0.1 | 每班一次 | QHA-011
P3601B洗涤塔循环水泵B |  | 泵/电机运行情况：有无异音，有无泄漏 | boolean |  | yes |  |  | 2小时1次 | QHA-011
P3601B洗涤塔循环水泵B |  | 密封水回路：是否畅通，有无泄漏 | boolean |  | yes |  |  | 2小时1次 | QHA-011
P3601B洗涤塔循环水泵B |  | 润滑油回路：油位不低于1/2，有无泄漏 | boolean |  | yes |  |  | 2小时1次 | QHA-011
P3601B洗涤塔循环水泵B |  | 出口压力：是否正常 | number | MPa | yes |  |  | 4小时一次 | QHA-011
E3602洗涤水取样冷却器 |  | 投用情况：水流是否正常，排水温度超过40℃汇报 | boolean |  | yes |  |  | 4小时一次 | QHA-011
P3703A渣水泵A |  | 泵/电机轴承振动最大值：振动是否过大，有无异音 | number | mm | yes | 0.005 | 0.1 | 每班一次 | QHA-012
P3703A渣水泵A |  | 润滑油回路：油位不低于1/2，有无泄漏 | boolean |  | yes |  |  | 2小时1次 | QHA-012
P3703A渣水泵A |  | 轴承箱润滑油温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-012
P3703A渣水泵A |  | 电机驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-012
P3703A渣水泵A |  | 电机非驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-012
P3703A渣水泵A |  | 电机本体温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-012
P3703A渣水泵A |  | 密封水回路：是否畅通，有无泄漏 | boolean |  | yes |  |  | 4小时一次 | QHA-012
P3703A渣水泵A |  | 出口压力：是否正常 | number | MPa | yes |  |  | 4小时一次 | QHA-012
P3703B渣水泵B |  | 泵/电机轴承振动最大值：振动是否过大，有无异音 | number | mm | yes | 0.005 | 0.1 | 每班一次 | QHA-012
P3703B渣水泵B |  | 润滑油回路：油位不低于1/2，有无泄漏 | boolean |  | yes |  |  | 2小时1次 | QHA-012
P3703B渣水泵B |  | 轴承箱润滑油温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-012
P3703B渣水泵B |  | 电机驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-012
P3703B渣水泵B |  | 电机非驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-012
P3703B渣水泵B |  | 电机本体温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-012
P3703B渣水泵B |  | 密封水回路：是否畅通，有无泄漏 | boolean |  | yes |  |  | 2小时1次 | QHA-012
P3703B渣水泵B |  | 出口压力：是否正常 | number | MPa | yes |  |  | 4小时一次 | QHA-012
P3701A汽提塔给料泵A |  | 泵/电机轴承振动最大值：振动是否过大，有无异音 | number | mm | yes | 0.005 | 0.1 | 每班一次 | QHA-012
P3701A汽提塔给料泵A |  | 润滑油回路：油位不低于1/2，有无泄漏 | boolean |  | yes |  |  | 2小时1次 | QHA-012
P3701A汽提塔给料泵A |  | 轴承箱润滑油温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-012
P3701A汽提塔给料泵A |  | 电机驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-012
P3701A汽提塔给料泵A |  | 电机非驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-012
P3701A汽提塔给料泵A |  | 电机本体温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-012
P3701A汽提塔给料泵A |  | 电机冷却风扇运行情况：是否运行，有无异音 | boolean |  | yes |  |  | 2小时1次 | QHA-012
P3701A汽提塔给料泵A |  | 密封水回路：是否畅通，有无泄漏 | boolean |  | yes |  |  | 2小时1次 | QHA-012
P3701A汽提塔给料泵A |  | 出口压力：是否正常 | number | MPa | yes |  |  | 4小时一次 | QHA-012
P3701B汽提塔给料泵B |  | 泵/电机轴承振动最大值：振动是否过大，有无异音 | number | mm | yes | 0.005 | 0.1 | 每班一次 | QHA-012
P3701B汽提塔给料泵B |  | 润滑油回路：油位不低于1/2，有无泄漏 | boolean |  | yes |  |  | 2小时1次 | QHA-012
P3701B汽提塔给料泵B |  | 轴承箱润滑油温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-012
P3701B汽提塔给料泵B |  | 电机驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-012
P3701B汽提塔给料泵B |  | 电机非驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-012
P3701B汽提塔给料泵B |  | 电机本体温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-012
P3701B汽提塔给料泵B |  | 电机冷却风扇运行情况：是否运行，有无异音 | boolean |  | yes |  |  | 2小时1次 | QHA-012
P3701B汽提塔给料泵B |  | 密封水回路：是否畅通，有无泄漏 | boolean |  | yes |  |  | 4小时一次 | QHA-012
P3701B汽提塔给料泵B |  | 出口压力：是否正常 | number | MPa | yes |  |  | 4小时一次 | QHA-012
E3703废水取样冷却器 |  | 投用情况：水流是否正常，排水温度超过40℃汇报 | boolean |  | yes |  |  | 4小时一次 | QHA-012
E3704废水取样冷却器 |  | 投用情况：水流是否正常，排水温度超过40℃汇报 | boolean |  | yes |  |  | 4小时一次 | QHA-012
P3971A碱泵A |  | 泵/电机运行情况：有无异音，有无过大振动与泄漏 | boolean |  | yes |  |  | 4小时一次 | QHA-012
P3971B碱泵B |  | 泵/电机运行情况：有无异音，有无过大振动与泄漏 | boolean |  | yes |  |  | 4小时一次 | QHA-012
P3972A酸泵A |  | 泵/电机运行情况：有无异音，有无过大振动与泄漏 | boolean |  | yes |  |  | 4小时一次 | QHA-012
P3972B酸泵A |  | 泵/电机运行情况：有无异音，有无过大振动与泄漏 | boolean |  | yes |  |  | 4小时一次 | QHA-012
T3971碱罐 |  | 现场液位计：有无泄漏 | number | m | yes |  |  | 4小时一次 | QHA-012
T3972酸罐 |  | 现场液位计：有无泄漏 | number | m | yes |  |  | 4小时一次 | QHA-012
V3702地下槽 |  | 地坑积水情况：是否积水 | boolean |  | yes |  |  | 4小时一次 | QHA-013
P3708A排水泵A |  | 泵/电机运行情况：有无异音，有无过大振动与泄漏 | boolean |  | yes |  |  | 4小时一次 | QHA-013
P3708B排水泵B |  | 泵/电机运行情况：有无异音，有无过大振动与泄漏 | boolean |  | yes |  |  | 4小时一次 | QHA-013
P3709A泥浆罐底部泵A |  | 泵/电机轴承振动最大值：振动是否过大，有无异音 | number | mm | yes | 0.005 | 0.1 | 每班一次 | QHA-013
P3709A泥浆罐底部泵A |  | 润滑油回路：油位不低于1/2，有无泄漏 | boolean |  | yes |  |  | 2小时1次 | QHA-013
P3709A泥浆罐底部泵A |  | 轴承箱润滑油温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-013
P3709A泥浆罐底部泵A |  | 电机驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-013
P3709A泥浆罐底部泵A |  | 电机非驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-013
P3709A泥浆罐底部泵A |  | 电机本体温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-013
P3709A泥浆罐底部泵A |  | 密封水回路：是否畅通，有无泄漏 | boolean |  | yes |  |  | 2小时1次 | QHA-013
P3709A泥浆罐底部泵A |  | 出口压力：是否正常 | number | MPa | yes |  |  | 4小时一次 | QHA-013
P3709B泥浆罐底部泵B |  | 泵/电机轴承振动最大值：振动是否过大，有无异音 | number | mm | yes | 0.005 | 0.1 | 每班一次 | QHA-013
P3709B泥浆罐底部泵B |  | 润滑油回路：油位不低于1/2，有无泄漏 | boolean |  | yes |  |  | 2小时1次 | QHA-013
P3709B泥浆罐底部泵B |  | 轴承箱润滑油温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-013
P3709B泥浆罐底部泵B |  | 电机驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-013
P3709B泥浆罐底部泵B |  | 电机非驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-013
P3709B泥浆罐底部泵B |  | 电机本体温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-013
P3709B泥浆罐底部泵B |  | 密封水回路：是否畅通，有无泄漏 | boolean |  | yes |  |  | 2小时1次 | QHA-013
P3709B泥浆罐底部泵B |  | 出口压力：是否正常 | number | MPa | yes |  |  | 4小时一次 | QHA-013
P3710絮凝剂加药泵 |  | 泵/电机运行情况：有无异音，有无过大振动与泄漏 | boolean |  | yes |  |  | 4小时一次 | QHA-014
P3710S絮凝剂加药备用泵 |  | 泵/电机运行情况：有无异音，有无过大振动与泄漏 | boolean |  | yes |  |  | 4小时一次 | QHA-014
P3711絮凝剂加药泵 |  | 泵/电机运行情况：有无异音，有无过大振动与泄漏 | boolean |  | yes |  |  | 4小时一次 | QHA-014
A3701絮凝剂加药槽 |  | 搅拌器运行情况：有无异音，有无过大振动 | boolean |  | yes |  |  | 4小时一次 | QHA-014
A3701絮凝剂加药槽 |  | 絮凝剂加药机运行情况：有无异音，是否堵塞 | boolean |  | yes |  |  | 4小时一次 | QHA-014
S3704滤饼离心机 |  | 离心机情况：现场是否有振动、异音、跑冒情况 | boolean |  | yes |  |  | 4小时一次 | QHA-014
S3704滤饼离心机 |  | 离心机润滑油情况：现场油量指示值是否正常 | number | L/h | yes | 120 | 140 | 4小时一次 | QHA-014
M3701澄清槽搅拌器 |  | 搅拌器运行情况：有无异音，有无过大振动 | boolean |  | yes |  |  | 每班一次 | QHA-014
M3702澄清槽搅拌器 |  | 搅拌器运行情况：有无异音，有无过大振动 | boolean |  | yes |  |  | 每班一次 | QHA-014
M3703沉降槽清扫耙 |  | 搅拌器运行情况：有无异音，有无过大振动 | boolean |  | yes |  |  | 每班一次 | QHA-014
P3702A滤液泵A |  | 泵/电机轴承振动最大值：振动是否过大，有无异音 | number | mm | yes | 0.005 | 0.1 | 每班一次 | QHA-015
P3702A滤液泵A |  | 润滑油回路：油位不低于1/2，有无泄漏 | boolean |  | yes |  |  | 4小时一次 | QHA-015
P3702A滤液泵A |  | 轴承箱润滑油温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-015
P3702A滤液泵A |  | 电机驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-015
P3702A滤液泵A |  | 电机非驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-015
P3702A滤液泵A |  | 电机本体温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-015
P3702A滤液泵A |  | 密封水回路：是否畅通，有无泄漏 | boolean |  | yes |  |  | 2小时1次 | QHA-015
P3702A滤液泵A |  | 出口压力：是否正常 | number | MPa | yes |  |  | 4小时一次 | QHA-015
P3702B滤液泵B |  | 泵/电机轴承振动最大值：振动是否过大，有无异音 | number | mm | yes | 0.005 | 0.1 | 每班一次 | QHA-015
P3702B滤液泵B |  | 润滑油回路：油位不低于1/2，有无泄漏 | boolean |  | yes |  |  | 4小时一次 | QHA-015
P3702B滤液泵B |  | 轴承箱润滑油温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-015
P3702B滤液泵B |  | 电机驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-015
P3702B滤液泵B |  | 电机非驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-015
P3702B滤液泵B |  | 电机本体温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-015
P3702B滤液泵B |  | 密封水回路：是否畅通，有无泄漏 | boolean |  | yes |  |  | 2小时1次 | QHA-015
P3702B滤液泵B |  | 出口压力：是否正常 | number | MPa | yes |  |  | 4小时一次 | QHA-015
P3951A凝液泵A |  | 泵/电机轴承振动最大值：振动是否过大，有无异音 | number | mm | yes | 0.005 | 0.1 | 每班一次 | QHA-016
P3951A凝液泵A |  | 机封水换热器温度：冷却水是否投运，机封水换热器温度超过50℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 50 | 2小时1次 | QHA-016
P3951A凝液泵A |  | 轴承箱润滑油温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-016
P3951A凝液泵A |  | 电机驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-016
P3951A凝液泵A |  | 电机非驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-016
P3951A凝液泵A |  | 电机本体温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-016
P3951A凝液泵A |  | 电机冷却风扇运行情况：是否运行，有无异音 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-016
P3951A凝液泵A |  | 出口压力：是否正常 | number | MPa | yes |  |  | 4小时一次 | QHA-016
P3951B凝液泵B |  | 泵/电机轴承振动最大值：振动是否过大，有无异音 | number | mm | yes | 0.005 | 0.1 | 每班一次 | QHA-016
P3951B凝液泵B |  | 机封水换热器温度：冷却水是否投运，机封水换热器温度超过50℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 50 | 2小时1次 | QHA-016
P3951B凝液泵B |  | 轴承箱润滑油温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-016
P3951B凝液泵B |  | 电机驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-016
P3951B凝液泵B |  | 电机非驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-016
P3951B凝液泵B |  | 电机本体温度：是否正常，超过60℃汇报 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-016
P3951B凝液泵B |  | 电机冷却风扇运行情况：是否运行，有无异音 | number | ℃ | yes | 20 | 60 | 2小时1次 | QHA-016
P3951B凝液泵B |  | 出口压力：是否正常 | number | MPa | yes |  |  | 4小时一次 | QHA-016
PK3901凝液除铁器 |  | 除铁器运行情况：有无异音，阀门状态是否正确，PLC面板有无报警 | boolean |  | yes |  |  | 4小时一次 | QHA-016
PK3901凝液除铁器 |  | 出口凝液电导：在线电导表工作是否正常，冷却水是否畅通 | number | us/cm | yes |  |  | 4小时一次 | QHA-016
E3952凝液取样冷却器 |  | 冷却器运行情况：有无跑冒滴漏、振动 | boolean |  | yes |  |  | 4小时一次 | QHA-016
V3951A/B凝液闪蒸罐A/B |  | 闪蒸罐运行情况：有无跑冒滴漏、振动，安全阀有无起跳，现场液位计显示与DCS是否一致 | boolean |  | yes |  |  | 4小时一次 | QHA-016

## nfc_map(nfc id和设备id对应)
tagUid | equipmentId
533E0F84A20001 | D410-A
533E0F84A20001 | D410-B
53350F84A20001 | B205
53340F84A20001 | B208
533F0F84A20001 | B209
53370F84A20001 | B212
53360F84A20001 | A101

## points(点位编号，频次和路线对应）
equipmentId | name | location | freqHours | routeId
D410-A | 电子间 | 集控楼 | 2 | R1
D410-B | 电子间 | 集控楼 | 2 | R3
B205 | 集控楼UPS | 集控楼 | 4 | R1
B208 | 化工岛PC | 电气综合楼1F | 4 | R1
B209 | 柴油发电机 | 电气综合楼1F | 4 | R1
B212 | IG水PC | 厂后区 | 8 | R1
A101 | 空压机 | 空分厂房 | 4 | R2

## routes(路线编号)
routeId | routeName
R1 | 电气巡检路线
R2 | 空分巡检路线
R3 | 电气巡检路线（停机)