## Sheet1
pointId | equipmentName | equipmentId | itemName | itemId
QH1-O-P01 | 工艺气主火炬 | QH1-O-P01E01 | 火炬燃烧情况：有无冒黑烟、喷黑水现象 | QH1-O-P01E01I01
QH1-O-P01 | 酸性气火炬 | QH1-O-P01E02 | 火炬燃烧情况：有无冒黑烟、喷黑水现象 | QH1-O-P01E02I01
QH1-O-P01 | V2001&V2005火炬分液罐 | QH1-O-P01E03 | 切排水情况：排污是否正常，有无堵塞 | QH1-O-P01E03I01
QH1-O-P01 | V2002火炬水封罐 | QH1-O-P01E04 | 切排水情况：排污是否正常，有无堵塞 | QH1-O-P01E04I01
QH1-O-P01 | V2003酸性气分液罐 | QH1-O-P01E05 | 切排水情况：排污是否正常，有无堵塞 | QH1-O-P01E05I01
QH1-O-P01 | 火炬分子封排凝管 | QH1-O-P01E06 | 运行情况：排污是否正常，有无堵塞 | QH1-O-P01E06I01
QH1-O-P01 | 天然气调压站 | QH1-O-P01E07 | 天然气表计管道：有无泄漏，流量表显示正常 | QH1-O-P01E07I01
QH1-O-P01 | 天然气调压站 | QH1-O-P01E07 | 天然气流量：耗量是否正常 | QH1-O-P01E07I02
QH1-O-P01 | 天然气调压站 | QH1-O-P01E07 | 天然气减压阀后压力：是否正常，低于0.45MPa汇报 | QH1-O-P01E07I03
QH1-O-P02 | IG泵A循环冷却水泵A | QH1-O-P02E01 | 泵驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P02E01I01
QH1-O-P02 | IG泵A循环冷却水泵A | QH1-O-P02E01 | 泵非驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P02E01I02
QH1-O-P02 | IG泵A循环冷却水泵A | QH1-O-P02E01 | 泵驱动端轴承振动（水平）：振动是否过大，有无异音 | QH1-O-P02E01I03
QH1-O-P02 | IG泵A循环冷却水泵A | QH1-O-P02E01 | 泵驱动端轴承振动（垂直）：振动是否过大，有无异音 | QH1-O-P02E01I04
QH1-O-P02 | IG泵A循环冷却水泵A | QH1-O-P02E01 | 泵驱动端轴承振动（轴向）：振动是否过大，有无异音 | QH1-O-P02E01I05
QH1-O-P02 | IG泵A循环冷却水泵A | QH1-O-P02E01 | 泵非驱动端轴承振动（水平）：振动是否过大，有无异音 | QH1-O-P02E01I06
QH1-O-P02 | IG泵A循环冷却水泵A | QH1-O-P02E01 | 泵非驱动端轴承振动（垂直）：振动是否过大，有无异音 | QH1-O-P02E01I07
QH1-O-P02 | IG泵A循环冷却水泵A | QH1-O-P02E01 | 泵非驱动端轴承振动（轴向）：振动是否过大，有无异音 | QH1-O-P02E01I08
QH1-O-P02 | IG泵A循环冷却水泵A | QH1-O-P02E01 | 电机驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P02E01I09
QH1-O-P02 | IG泵A循环冷却水泵A | QH1-O-P02E01 | 电机非驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P02E01I10
QH1-O-P02 | IG泵A循环冷却水泵A | QH1-O-P02E01 | 电机本体温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P02E01I11
QH1-O-P02 | IG泵A循环冷却水泵A | QH1-O-P02E01 | 电机驱动端轴承振动（水平）：振动是否过大，有无异音 | QH1-O-P02E01I12
QH1-O-P02 | IG泵A循环冷却水泵A | QH1-O-P02E01 | 电机驱动端轴承振动（垂直）：振动是否过大，有无异音 | QH1-O-P02E01I13
QH1-O-P02 | IG泵A循环冷却水泵A | QH1-O-P02E01 | 电机驱动端轴承振动（轴向）：振动是否过大，有无异音 | QH1-O-P02E01I14
QH1-O-P02 | IG泵A循环冷却水泵A | QH1-O-P02E01 | 电机非驱动端轴承振动（水平）：振动是否过大，有无异音 | QH1-O-P02E01I15
QH1-O-P02 | IG泵A循环冷却水泵A | QH1-O-P02E01 | 电机非驱动端轴承振动（垂直）：振动是否过大，有无异音 | QH1-O-P02E01I16
QH1-O-P02 | IG泵A循环冷却水泵A | QH1-O-P02E01 | 电机非驱动端轴承振动（轴向）：振动是否过大，有无异音 | QH1-O-P02E01I17
QH1-O-P02 | IG泵A循环冷却水泵A | QH1-O-P02E01 | 出口压力：是否正常 | QH1-O-P02E01I18
QH1-O-P02 | IG泵A循环冷却水泵A | QH1-O-P02E01 | 密封水投入情况：是否投用，有无泄漏 | QH1-O-P02E01I19
QH1-O-P02 | IG泵A循环冷却水泵A | QH1-O-P02E01 | 润滑油回路：油位不低于1/2，有无泄漏 | QH1-O-P02E01I20
QH1-O-P02 | IG泵B循环冷却水泵B | QH1-O-P02E02 | 泵驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P02E02I01
QH1-O-P02 | IG泵B循环冷却水泵B | QH1-O-P02E02 | 泵非驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P02E02I02
QH1-O-P02 | IG泵B循环冷却水泵B | QH1-O-P02E02 | 泵驱动端轴承振动（水平）：振动是否过大，有无异音 | QH1-O-P02E02I03
QH1-O-P02 | IG泵B循环冷却水泵B | QH1-O-P02E02 | 泵驱动端轴承振动（垂直）：振动是否过大，有无异音 | QH1-O-P02E02I04
QH1-O-P02 | IG泵B循环冷却水泵B | QH1-O-P02E02 | 泵驱动端轴承振动（轴向）：振动是否过大，有无异音 | QH1-O-P02E02I05
QH1-O-P02 | IG泵B循环冷却水泵B | QH1-O-P02E02 | 泵非驱动端轴承振动（水平）：振动是否过大，有无异音 | QH1-O-P02E02I06
QH1-O-P02 | IG泵B循环冷却水泵B | QH1-O-P02E02 | 泵非驱动端轴承振动（垂直）：振动是否过大，有无异音 | QH1-O-P02E02I07
QH1-O-P02 | IG泵B循环冷却水泵B | QH1-O-P02E02 | 泵非驱动端轴承振动（轴向）：振动是否过大，有无异音 | QH1-O-P02E02I08
QH1-O-P02 | IG泵B循环冷却水泵B | QH1-O-P02E02 | 电机驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P02E02I09
QH1-O-P02 | IG泵B循环冷却水泵B | QH1-O-P02E02 | 电机非驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P02E02I10
QH1-O-P02 | IG泵B循环冷却水泵B | QH1-O-P02E02 | 电机本体温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P02E02I11
QH1-O-P02 | IG泵B循环冷却水泵B | QH1-O-P02E02 | 电机驱动端轴承振动（水平）：振动是否过大，有无异音 | QH1-O-P02E02I12
QH1-O-P02 | IG泵B循环冷却水泵B | QH1-O-P02E02 | 电机驱动端轴承振动（垂直）：振动是否过大，有无异音 | QH1-O-P02E02I13
QH1-O-P02 | IG泵B循环冷却水泵B | QH1-O-P02E02 | 电机驱动端轴承振动（轴向）：振动是否过大，有无异音 | QH1-O-P02E02I14
QH1-O-P02 | IG泵B循环冷却水泵B | QH1-O-P02E02 | 电机非驱动端轴承振动（水平）：振动是否过大，有无异音 | QH1-O-P02E02I15
QH1-O-P02 | IG泵B循环冷却水泵B | QH1-O-P02E02 | 电机非驱动端轴承振动（垂直）：振动是否过大，有无异音 | QH1-O-P02E02I16
QH1-O-P02 | IG泵B循环冷却水泵B | QH1-O-P02E02 | 电机非驱动端轴承振动（轴向）：振动是否过大，有无异音 | QH1-O-P02E02I17
QH1-O-P02 | IG泵B循环冷却水泵B | QH1-O-P02E02 | 出口压力：是否正常 | QH1-O-P02E02I18
QH1-O-P02 | IG泵B循环冷却水泵B | QH1-O-P02E02 | 密封水投入情况：是否投用，有无泄漏 | QH1-O-P02E02I19
QH1-O-P02 | IG泵B循环冷却水泵B | QH1-O-P02E02 | 润滑油回路：油位不低于1/2，有无泄漏 | QH1-O-P02E02I20
QH1-O-P02 | IG泵C循环冷却水泵C | QH1-O-P02E03 | 泵驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P02E03I01
QH1-O-P02 | IG泵C循环冷却水泵C | QH1-O-P02E03 | 泵非驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P02E03I02
QH1-O-P02 | IG泵C循环冷却水泵C | QH1-O-P02E03 | 泵驱动端轴承振动（水平）：振动是否过大，有无异音 | QH1-O-P02E03I03
QH1-O-P02 | IG泵C循环冷却水泵C | QH1-O-P02E03 | 泵驱动端轴承振动（垂直）：振动是否过大，有无异音 | QH1-O-P02E03I04
QH1-O-P02 | IG泵C循环冷却水泵C | QH1-O-P02E03 | 泵驱动端轴承振动（轴向）：振动是否过大，有无异音 | QH1-O-P02E03I05
QH1-O-P02 | IG泵C循环冷却水泵C | QH1-O-P02E03 | 泵非驱动端轴承振动（水平）：振动是否过大，有无异音 | QH1-O-P02E03I06
QH1-O-P02 | IG泵C循环冷却水泵C | QH1-O-P02E03 | 泵非驱动端轴承振动（垂直）：振动是否过大，有无异音 | QH1-O-P02E03I07
QH1-O-P02 | IG泵C循环冷却水泵C | QH1-O-P02E03 | 泵非驱动端轴承振动（轴向）：振动是否过大，有无异音 | QH1-O-P02E03I08
QH1-O-P02 | IG泵C循环冷却水泵C | QH1-O-P02E03 | 电机驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P02E03I09
QH1-O-P02 | IG泵C循环冷却水泵C | QH1-O-P02E03 | 电机非驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P02E03I10
QH1-O-P02 | IG泵C循环冷却水泵C | QH1-O-P02E03 | 电机本体温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P02E03I11
QH1-O-P02 | IG泵C循环冷却水泵C | QH1-O-P02E03 | 电机驱动端轴承振动（水平）：振动是否过大，有无异音 | QH1-O-P02E03I12
QH1-O-P02 | IG泵C循环冷却水泵C | QH1-O-P02E03 | 电机驱动端轴承振动（垂直）：振动是否过大，有无异音 | QH1-O-P02E03I13
QH1-O-P02 | IG泵C循环冷却水泵C | QH1-O-P02E03 | 电机驱动端轴承振动（轴向）：振动是否过大，有无异音 | QH1-O-P02E03I14
QH1-O-P02 | IG泵C循环冷却水泵C | QH1-O-P02E03 | 电机非驱动端轴承振动（水平）：振动是否过大，有无异音 | QH1-O-P02E03I15
QH1-O-P02 | IG泵C循环冷却水泵C | QH1-O-P02E03 | 电机非驱动端轴承振动（垂直）：振动是否过大，有无异音 | QH1-O-P02E03I16
QH1-O-P02 | IG泵C循环冷却水泵C | QH1-O-P02E03 | 电机非驱动端轴承振动（轴向）：振动是否过大，有无异音 | QH1-O-P02E03I17
QH1-O-P02 | IG泵C循环冷却水泵C | QH1-O-P02E03 | 出口压力：是否正常 | QH1-O-P02E03I18
QH1-O-P02 | IG泵C循环冷却水泵C | QH1-O-P02E03 | 密封水投入情况：是否投用，有无泄漏 | QH1-O-P02E03I19
QH1-O-P02 | IG泵C循环冷却水泵C | QH1-O-P02E03 | 润滑油回路：油位不低于1/2，有无泄漏 | QH1-O-P02E03I20
QH1-O-P02 | IG泵房 | QH1-O-P02E04 | 积水情况：是否积水 | QH1-O-P02E04I01
QH1-O-P03 | V3952地下凝液槽 | QH1-O-P03E01 | 地坑内设备运行情况：有无跑冒滴漏、管道振动 | QH1-O-P03E01I01
QH1-O-P03 | P3952A地下凝液泵A | QH1-O-P03E02 | 泵/电机轴承振动最大值：振动是否过大，有无异音 | QH1-O-P03E02I01
QH1-O-P03 | P3952A地下凝液泵A | QH1-O-P03E02 | 机封水换热器温度：冷却水是否投运，机封水换热器温度超过50℃汇报 | QH1-O-P03E02I02
QH1-O-P03 | P3952A地下凝液泵A | QH1-O-P03E02 | 电机驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P03E02I03
QH1-O-P03 | P3952A地下凝液泵A | QH1-O-P03E02 | 电机非驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P03E02I04
QH1-O-P03 | P3952A地下凝液泵A | QH1-O-P03E02 | 电机本体温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P03E02I05
QH1-O-P03 | P3952A地下凝液泵A | QH1-O-P03E02 | 出口压力：是否正常 | QH1-O-P03E02I06
QH1-O-P03 | P3952B地下凝液泵B | QH1-O-P03E03 | 泵/电机轴承振动最大值：振动是否过大，有无异音 | QH1-O-P03E03I01
QH1-O-P03 | P3952B地下凝液泵B | QH1-O-P03E03 | 机封水换热器温度：冷却水是否投运，机封水换热器温度超过50℃汇报 | QH1-O-P03E03I02
QH1-O-P03 | P3952B地下凝液泵B | QH1-O-P03E03 | 电机驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P03E03I03
QH1-O-P03 | P3952B地下凝液泵B | QH1-O-P03E03 | 电机非驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P03E03I04
QH1-O-P03 | P3952B地下凝液泵B | QH1-O-P03E03 | 电机本体温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P03E03I05
QH1-O-P03 | P3952B地下凝液泵B | QH1-O-P03E03 | 出口压力：是否正常 | QH1-O-P03E03I06
QH1-O-P03 | P3952C地下凝液泵C | QH1-O-P03E04 | 泵/电机轴承振动最大值：振动是否过大，有无异音 | QH1-O-P03E04I01
QH1-O-P03 | P3952C地下凝液泵C | QH1-O-P03E04 | 机封水换热器温度：冷却水是否投运，机封水换热器温度超过50℃汇报 | QH1-O-P03E04I02
QH1-O-P03 | P3952C地下凝液泵C | QH1-O-P03E04 | 电机驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P03E04I03
QH1-O-P03 | P3952C地下凝液泵C | QH1-O-P03E04 | 电机非驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P03E04I04
QH1-O-P03 | P3952C地下凝液泵C | QH1-O-P03E04 | 电机本体温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P03E04I05
QH1-O-P03 | P3952C地下凝液泵C | QH1-O-P03E04 | 出口压力：是否正常 | QH1-O-P03E04I06
QH1-O-P04 | 灰库过滤反吹器 | QH1-O-P04E01 | 过滤反吹器反吹压力：是否投用，压力低于0.5MPa汇报 | QH1-O-P04E01I01
QH1-O-P04 | 灰库过滤反吹器 | QH1-O-P04E01 | 过滤反吹器反吹阀运行情况：反吹阀有无泄漏、不动作情况 | QH1-O-P04E01I02
QH1-O-P04 | 灰库顶部呼吸阀 | QH1-O-P04E02 | 灰库顶部呼吸阀运行情况：有无泄漏、有无漏灰情况 | QH1-O-P04E02I01
QH1-O-P04 | 灰库顶部引风机 | QH1-O-P04E03 | 电机驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P04E03I01
QH1-O-P04 | 灰库顶部引风机 | QH1-O-P04E03 | 电机非驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P04E03I02
QH1-O-P04 | 灰库顶部引风机 | QH1-O-P04E03 | 电机本体温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P04E03I03
QH1-O-P04 | 灰库顶部引风机 | QH1-O-P04E03 | 风机/电机轴承振动最大值：振动是否过大，有无异音 | QH1-O-P04E03I04
QH1-O-P04 | 飞灰湿法搅拌器 | QH1-O-P04E04 | 电机驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P04E04I01
QH1-O-P04 | 飞灰湿法搅拌器 | QH1-O-P04E04 | 电机非驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P04E04I02
QH1-O-P04 | 飞灰湿法搅拌器 | QH1-O-P04E04 | 电机本体温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P04E04I03
QH1-O-P04 | 飞灰湿法搅拌器 | QH1-O-P04E04 | 搅拌器/电机轴承振动最大值：振动是否过大，有无异音 | QH1-O-P04E04I04
QH1-O-P04 | 飞灰湿法搅拌器 | QH1-O-P04E04 | 搅拌器运行情况：有无卡涩，有无堵塞 | QH1-O-P04E04I05
QH1-O-P04 | 飞灰湿法给料机 | QH1-O-P04E05 | 密封气投运情况：是否正常投运，压力≧0.1MPa | QH1-O-P04E05I01
QH1-O-P04 | 飞灰湿法给料机 | QH1-O-P04E05 | 电机驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P04E05I02
QH1-O-P04 | 飞灰湿法给料机 | QH1-O-P04E05 | 电机非驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P04E05I03
QH1-O-P04 | 飞灰湿法给料机 | QH1-O-P04E05 | 电机本体温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P04E05I04
QH1-O-P04 | 飞灰湿法给料机 | QH1-O-P04E05 | 给料机/电机轴承振动最大值：振动是否过大，有无异音 | QH1-O-P04E05I05
QH1-O-P04 | 飞灰湿法搅拌器 | QH1-O-P04E04 | 灰库底部流化板运行情况：流化氮气是否过流，流化板有无泄漏 | QH1-O-P04E04I06
QH1-O-P04 | 飞灰湿法搅拌器 | QH1-O-P04E04 | 灰库二层卫生情况：地面有无积灰 | QH1-O-P04E04I07
QH1-O-P04 | P3403细渣排出泵 | QH1-O-P04E06 | 电机本体温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P04E06I01
QH1-O-P04 | P3403细渣排出泵 | QH1-O-P04E06 | 电机驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P04E06I02
QH1-O-P04 | P3403细渣排出泵 | QH1-O-P04E06 | 电机非驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P04E06I03
QH1-O-P04 | P3403细渣排出泵 | QH1-O-P04E06 | 泵/电机轴承振动最大值：振动是否过大，有无异音 | QH1-O-P04E06I04
QH1-O-P04 | X3401捞渣机 | QH1-O-P04E07 | 捞渣机刮板/链条运行情况：有无卡涩，有无异音 | QH1-O-P04E07I01
QH1-O-P04 | X3401捞渣机 | QH1-O-P04E07 | 电机驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P04E07I02
QH1-O-P04 | X3401捞渣机 | QH1-O-P04E07 | 电机非驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P04E07I03
QH1-O-P04 | X3401捞渣机 | QH1-O-P04E07 | 电机本体温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P04E07I04
QH1-O-P04 | X3401捞渣机 | QH1-O-P04E07 | 电机轴承振动最大值：振动是否过大，有无异音 | QH1-O-P04E07I05
QH1-O-P04 | X3401捞渣机 | QH1-O-P04E07 | 渣池内积水液位：有无积水 | QH1-O-P04E07I06
QH1-O-P04 | X3401捞渣机 | QH1-O-P04E07 | 渣池潜水泵运行情况：泵液位自动控制是否投入 | QH1-O-P04E07I07
QH1-O-P04 | X3401捞渣机 | QH1-O-P04E07 | 渣池潜水泵电机驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P04E07I08
QH1-O-P04 | X3401捞渣机 | QH1-O-P04E07 | 渣池潜水泵电机非驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P04E07I09
QH1-O-P04 | X3401捞渣机 | QH1-O-P04E07 | 渣池潜水泵电机本体温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P04E07I10
QH1-O-P04 | X3401捞渣机 | QH1-O-P04E07 | 渣池潜水泵泵/电机轴承振动最大值：振动是否过大，有无异音 | QH1-O-P04E07I11
QH1-O-P04 | 气化框架0m层消防炮 | QH1-O-P04E08 | 消防炮运行情况：是否正常，有无泄漏 | QH1-O-P04E08I01
QH1-O-P05 | P3304A调和水泵A | QH1-O-P05E01 | 轴承箱润滑油温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P05E01I01
QH1-O-P05 | P3304A调和水泵A | QH1-O-P05E01 | 电机驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P05E01I02
QH1-O-P05 | P3304A调和水泵A | QH1-O-P05E01 | 电机非驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P05E01I03
QH1-O-P05 | P3304A调和水泵A | QH1-O-P05E01 | 电机本体温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P05E01I04
QH1-O-P05 | P3304A调和水泵A | QH1-O-P05E01 | 泵/电机轴承振动最大值：振动是否过大，有无异音 | QH1-O-P05E01I05
QH1-O-P05 | P3304A调和水泵A | QH1-O-P05E01 | 泵运行情况：有无异音，有无泄漏 | QH1-O-P05E01I06
QH1-O-P05 | P3304A调和水泵A | QH1-O-P05E01 | 冷却水换热器就地温度：是否正常，超过50℃汇报 | QH1-O-P05E01I07
QH1-O-P05 | P3304A调和水泵A | QH1-O-P05E01 | 冷却水回路：是否畅通，事故冷却水是否投运，有无泄漏 | QH1-O-P05E01I08
QH1-O-P05 | P3304A调和水泵A | QH1-O-P05E01 | 润滑油回路：油位不低于1/2，有无泄漏 | QH1-O-P05E01I09
QH1-O-P05 | P3304A调和水泵A | QH1-O-P05E01 | 出口压力：是否正常 | QH1-O-P05E01I10
QH1-O-P05 | P3304B调和水泵B | QH1-O-P05E02 | 轴承箱润滑油温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P05E02I01
QH1-O-P05 | P3304B调和水泵B | QH1-O-P05E02 | 电机驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P05E02I02
QH1-O-P05 | P3304B调和水泵B | QH1-O-P05E02 | 电机非驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P05E02I03
QH1-O-P05 | P3304B调和水泵B | QH1-O-P05E02 | 电机本体温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P05E02I04
QH1-O-P05 | P3304B调和水泵B | QH1-O-P05E02 | 泵/电机轴承振动最大值：振动是否过大，有无异音 | QH1-O-P05E02I05
QH1-O-P05 | P3304B调和水泵B | QH1-O-P05E02 | 泵运行情况：有无异音，有无泄漏 | QH1-O-P05E02I06
QH1-O-P05 | P3304B调和水泵B | QH1-O-P05E02 | 冷却水换热器就地温度：是否正常，超过50℃汇报 | QH1-O-P05E02I07
QH1-O-P05 | P3304B调和水泵B | QH1-O-P05E02 | 冷却水回路：是否畅通，事故冷却水是否投运，有无泄漏 | QH1-O-P05E02I08
QH1-O-P05 | P3304B调和水泵B | QH1-O-P05E02 | 润滑油回路：油位不低于1/2，有无泄漏 | QH1-O-P05E02I09
QH1-O-P05 | P3304B调和水泵B | QH1-O-P05E02 | 出口压力：是否正常 | QH1-O-P05E02I10
QH1-O-P05 | 调和水备用泵 | QH1-O-P05E03 | 备用泵的泵体温度：是否正常，超过50℃汇报 | QH1-O-P05E03I01
QH1-O-P05 | E3323调和水取样冷却器 | QH1-O-P05E04 | 投用情况：水流是否正常，排水温度超过40℃汇报 | QH1-O-P05E04I01
QH1-O-P05 | P3931A事故冷却水泵 | QH1-O-P05E05 | 泵运行情况：有无异音，有无泄漏 | QH1-O-P05E05I01
QH1-O-P05 | P3931A事故冷却水泵 | QH1-O-P05E05 | 润滑油回路：油位不低于1/2，有无泄漏 | QH1-O-P05E05I02
QH1-O-P05 | P3931A事故冷却水泵 | QH1-O-P05E05 | 轴承箱润滑油温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P05E05I03
QH1-O-P05 | P3931A事故冷却水泵 | QH1-O-P05E05 | 电机驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P05E05I04
QH1-O-P05 | P3931A事故冷却水泵 | QH1-O-P05E05 | 电机非驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P05E05I05
QH1-O-P05 | P3931A事故冷却水泵 | QH1-O-P05E05 | 电机本体温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P05E05I06
QH1-O-P05 | P3931A事故冷却水泵 | QH1-O-P05E05 | 泵/电机轴承振动最大值：振动是否过大，有无异音 | QH1-O-P05E05I07
QH1-O-P05 | P3931A事故冷却水泵 | QH1-O-P05E05 | 出口压力：是否正常 | QH1-O-P05E05I08
QH1-O-P05 | P3931B事故冷却水泵 | QH1-O-P05E06 | 泵运行情况：有无异音，有无泄漏 | QH1-O-P05E06I01
QH1-O-P05 | P3931B事故冷却水泵 | QH1-O-P05E06 | 润滑油回路：油位不低于1/2，有无泄漏 | QH1-O-P05E06I02
QH1-O-P05 | P3931B事故冷却水泵 | QH1-O-P05E06 | 轴承箱润滑油温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P05E06I03
QH1-O-P05 | P3931B事故冷却水泵 | QH1-O-P05E06 | 电机驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P05E06I04
QH1-O-P05 | P3931B事故冷却水泵 | QH1-O-P05E06 | 电机非驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P05E06I05
QH1-O-P05 | P3931B事故冷却水泵 | QH1-O-P05E06 | 电机本体温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P05E06I06
QH1-O-P05 | P3931B事故冷却水泵 | QH1-O-P05E06 | 泵/电机轴承振动最大值：振动是否过大，有无异音 | QH1-O-P05E06I07
QH1-O-P05 | P3931B事故冷却水泵 | QH1-O-P05E06 | 出口压力：是否正常 | QH1-O-P05E06I08
QH1-O-P06 | P3401A渣水循环泵A | QH1-O-P06E01 | 轴承箱润滑油温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P06E01I01
QH1-O-P06 | P3401A渣水循环泵A | QH1-O-P06E01 | 电机驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P06E01I02
QH1-O-P06 | P3401A渣水循环泵A | QH1-O-P06E01 | 电机非驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P06E01I03
QH1-O-P06 | P3401A渣水循环泵A | QH1-O-P06E01 | 电机本体温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P06E01I04
QH1-O-P06 | P3401A渣水循环泵A | QH1-O-P06E01 | 泵/电机轴承振动最大值：振动是否过大，有无异音 | QH1-O-P06E01I05
QH1-O-P06 | P3401A渣水循环泵A | QH1-O-P06E01 | 泵运行情况：有无异音，有无泄漏 | QH1-O-P06E01I06
QH1-O-P06 | P3401A渣水循环泵A | QH1-O-P06E01 | 冷却水回路：是否畅通，有无泄漏 | QH1-O-P06E01I07
QH1-O-P06 | P3401A渣水循环泵A | QH1-O-P06E01 | 润滑油回路：油位不低于1/2，有无泄漏 | QH1-O-P06E01I08
QH1-O-P06 | P3401A渣水循环泵A | QH1-O-P06E01 | 密封水回路：是否畅通，有无泄漏 | QH1-O-P06E01I09
QH1-O-P06 | P3401A渣水循环泵A | QH1-O-P06E01 | 出口压力：是否正常 | QH1-O-P06E01I10
QH1-O-P06 | P3401B渣水循环泵B | QH1-O-P06E02 | 轴承箱润滑油温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P06E02I01
QH1-O-P06 | P3401B渣水循环泵B | QH1-O-P06E02 | 电机驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P06E02I02
QH1-O-P06 | P3401B渣水循环泵B | QH1-O-P06E02 | 电机非驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P06E02I03
QH1-O-P06 | P3401B渣水循环泵B | QH1-O-P06E02 | 电机本体温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P06E02I04
QH1-O-P06 | P3401B渣水循环泵B | QH1-O-P06E02 | 泵/电机轴承振动最大值：振动是否过大，有无异音 | QH1-O-P06E02I05
QH1-O-P06 | P3401B渣水循环泵B | QH1-O-P06E02 | 泵运行情况：有无异音，有无泄漏 | QH1-O-P06E02I06
QH1-O-P06 | P3401B渣水循环泵B | QH1-O-P06E02 | 冷却水回路：是否畅通，有无泄漏 | QH1-O-P06E02I07
QH1-O-P06 | P3401B渣水循环泵B | QH1-O-P06E02 | 润滑油回路：油位不低于1/2，有无泄漏 | QH1-O-P06E02I08
QH1-O-P06 | P3401B渣水循环泵B | QH1-O-P06E02 | 密封水回路：是否畅通，有无泄漏 | QH1-O-P06E02I09
QH1-O-P06 | P3401B渣水循环泵B | QH1-O-P06E02 | 出口压力：是否正常 | QH1-O-P06E02I10
QH1-O-P06 | P3402A渣水循环泵A | QH1-O-P06E03 | 轴承箱润滑油温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P06E03I01
QH1-O-P06 | P3402A渣水循环泵A | QH1-O-P06E03 | 电机驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P06E03I02
QH1-O-P06 | P3402A渣水循环泵A | QH1-O-P06E03 | 电机非驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P06E03I03
QH1-O-P06 | P3402A渣水循环泵A | QH1-O-P06E03 | 电机本体温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P06E03I04
QH1-O-P06 | P3402A渣水循环泵A | QH1-O-P06E03 | 泵/电机轴承振动最大值：振动是否过大，有无异音 | QH1-O-P06E03I05
QH1-O-P06 | P3402A渣水循环泵A | QH1-O-P06E03 | 泵运行情况：有无异音，有无泄漏 | QH1-O-P06E03I06
QH1-O-P06 | P3402A渣水循环泵A | QH1-O-P06E03 | 润滑油回路：油位不低于1/2，有无泄漏 | QH1-O-P06E03I07
QH1-O-P06 | P3402A渣水循环泵A | QH1-O-P06E03 | 密封水回路：是否畅通，有无泄漏 | QH1-O-P06E03I08
QH1-O-P06 | P3402A渣水循环泵A | QH1-O-P06E03 | 出口压力：是否正常 | QH1-O-P06E03I09
QH1-O-P06 | P3402B渣水循环泵B | QH1-O-P06E04 | 轴承箱润滑油温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P06E04I01
QH1-O-P06 | P3402B渣水循环泵B | QH1-O-P06E04 | 电机驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P06E04I02
QH1-O-P06 | P3402B渣水循环泵B | QH1-O-P06E04 | 电机非驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P06E04I03
QH1-O-P06 | P3402B渣水循环泵B | QH1-O-P06E04 | 电机本体温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P06E04I04
QH1-O-P06 | P3402B渣水循环泵B | QH1-O-P06E04 | 泵/电机轴承振动最大值：振动是否过大，有无异音 | QH1-O-P06E04I05
QH1-O-P06 | P3402B渣水循环泵B | QH1-O-P06E04 | 泵运行情况：有无异音，有无泄漏 | QH1-O-P06E04I06
QH1-O-P06 | P3402B渣水循环泵B | QH1-O-P06E04 | 润滑油回路：油位不低于1/2，有无泄漏 | QH1-O-P06E04I07
QH1-O-P06 | P3402B渣水循环泵B | QH1-O-P06E04 | 密封水回路：是否畅通，有无泄漏 | QH1-O-P06E04I08
QH1-O-P06 | P3402B渣水循环泵B | QH1-O-P06E04 | 出口压力：是否正常 | QH1-O-P06E04I09
QH1-O-P07 | A3101A磨煤机A | QH1-O-P07E01 | 磨煤机运行情况：有无异音，有无过大振动与泄漏 | QH1-O-P07E01I01
QH1-O-P07 | A3101A磨煤机A | QH1-O-P07E01 | 磨煤机排矸情况：有无异物卡涩排矸斗，有无过多原煤颗粒排出 | QH1-O-P07E01I02
QH1-O-P07 | A3101A磨煤机A | QH1-O-P07E01 | 润滑油回路：油箱油位不低于2/3，有无泄漏 | QH1-O-P07E01I03
QH1-O-P07 | A3101A磨煤机A | QH1-O-P07E01 | 润滑油出口温度：是否正常，正常温度在35℃～45℃ | QH1-O-P07E01I04
QH1-O-P07 | A3101A磨煤机A | QH1-O-P07E01 | 润滑油过滤器前压力：是否正常，正常压力在0.3MPa～0.4MPa | QH1-O-P07E01I05
QH1-O-P07 | A3101A磨煤机A | QH1-O-P07E01 | 润滑油过滤器后（冷却器前）压力：是否正常，低于0.25MPa汇报 | QH1-O-P07E01I06
QH1-O-P07 | A3101A磨煤机A | QH1-O-P07E01 | 润滑油过滤器压差：是否正常，高于0.1MPa汇报 | QH1-O-P07E01I07
QH1-O-P07 | A3101A磨煤机A | QH1-O-P07E01 | 润滑油冷却器后压力：是否正常，低于0.2MPa汇报 | QH1-O-P07E01I08
QH1-O-P07 | A3101A磨煤机A | QH1-O-P07E01 | 润滑油冷却器后流量：是否正常，低于140L/min汇报 | QH1-O-P07E01I09
QH1-O-P07 | A3101A磨煤机A | QH1-O-P07E01 | 润滑油泵电机驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P07E01I10
QH1-O-P07 | A3101A磨煤机A | QH1-O-P07E01 | 润滑油泵电机非驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P07E01I11
QH1-O-P07 | A3101A磨煤机A | QH1-O-P07E01 | 润滑油泵电机本体温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P07E01I12
QH1-O-P07 | A3101A磨煤机A | QH1-O-P07E01 | 电机轴承振动最大值：振动是否过大，有无异音 | QH1-O-P07E01I13
QH1-O-P07 | K3103A密封风机A | QH1-O-P07E02 | 电机驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P07E02I01
QH1-O-P07 | K3103A密封风机A | QH1-O-P07E02 | 电机非驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P07E02I02
QH1-O-P07 | K3103A密封风机A | QH1-O-P07E02 | 电机本体温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P07E02I03
QH1-O-P07 | K3103A密封风机A | QH1-O-P07E02 | 风机/电机轴承振动最大值：振动是否过大，有无异音 | QH1-O-P07E02I04
QH1-O-P07 | K3103A密封风机A | QH1-O-P07E02 | 出口压力：是否正常，压力低于6KPa汇报 | QH1-O-P07E02I05
QH1-O-P07 | K3102A循环风机A | QH1-O-P07E03 | 风机运行情况：有无异音，有无过大振动与泄漏 | QH1-O-P07E03I01
QH1-O-P07 | K3102A循环风机A | QH1-O-P07E03 | 冷却水回路：是否畅通，有无泄漏 | QH1-O-P07E03I02
QH1-O-P07 | K3102A循环风机A | QH1-O-P07E03 | 风机轴承箱风机侧就地温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P07E03I03
QH1-O-P07 | K3102A循环风机A | QH1-O-P07E03 | 风机轴承箱电机侧就地温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P07E03I04
QH1-O-P07 | K3102A循环风机A | QH1-O-P07E03 | 电机驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P07E03I05
QH1-O-P07 | K3102A循环风机A | QH1-O-P07E03 | 电机非驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P07E03I06
QH1-O-P07 | K3102A循环风机A | QH1-O-P07E03 | 电机本体温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P07E03I07
QH1-O-P07 | K3102A循环风机A | QH1-O-P07E03 | 风机/电机轴承振动最大值：振动是否过大，有无异音 | QH1-O-P07E03I08
QH1-O-P07 | A3101B磨煤机B | QH1-O-P07E04 | 磨煤机运行情况：有无异音，有无过大振动与泄漏 | QH1-O-P07E04I01
QH1-O-P07 | A3101B磨煤机B | QH1-O-P07E04 | 润滑油回路：油箱油位不低于2/3，有无泄漏 | QH1-O-P07E04I02
QH1-O-P07 | A3101B磨煤机B | QH1-O-P07E04 | 润滑油出口温度：是否正常，正常温度在35℃～45℃ | QH1-O-P07E04I03
QH1-O-P07 | A3101B磨煤机B | QH1-O-P07E04 | 润滑油过滤器前压力：是否正常，正常压力在0.3MPa～0.4MPa | QH1-O-P07E04I04
QH1-O-P07 | A3101B磨煤机B | QH1-O-P07E04 | 润滑油过滤器后（冷却器前）压力：是否正常，低于0.25MPa汇报 | QH1-O-P07E04I05
QH1-O-P07 | A3101B磨煤机B | QH1-O-P07E04 | 润滑油过滤器压差：是否正常，高于0.1MPa汇报 | QH1-O-P07E04I06
QH1-O-P07 | A3101B磨煤机B | QH1-O-P07E04 | 润滑油冷却器后压力：是否正常，低于0.2MPa汇报 | QH1-O-P07E04I07
QH1-O-P07 | A3101B磨煤机B | QH1-O-P07E04 | 润滑油冷却器后流量：是否正常，低于140L/min汇报 | QH1-O-P07E04I08
QH1-O-P07 | A3101B磨煤机B | QH1-O-P07E04 | 润滑油泵电机驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P07E04I09
QH1-O-P07 | A3101B磨煤机B | QH1-O-P07E04 | 润滑油泵电机非驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P07E04I10
QH1-O-P07 | A3101B磨煤机B | QH1-O-P07E04 | 润滑油泵电机本体温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P07E04I11
QH1-O-P07 | A3101B磨煤机B | QH1-O-P07E04 | 电机轴承振动最大值：振动是否过大，有无异音 | QH1-O-P07E04I12
QH1-O-P07 | K3103B密封风机B | QH1-O-P07E05 | 电机驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P07E05I01
QH1-O-P07 | K3103B密封风机B | QH1-O-P07E05 | 电机非驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P07E05I02
QH1-O-P07 | K3103B密封风机B | QH1-O-P07E05 | 电机本体温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P07E05I03
QH1-O-P07 | K3103B密封风机B | QH1-O-P07E05 | 风机/电机轴承振动最大值：振动是否过大，有无异音 | QH1-O-P07E05I04
QH1-O-P07 | K3103B密封风机B | QH1-O-P07E05 | 出口压力：是否正常，压力低于6KPa汇报 | QH1-O-P07E05I05
QH1-O-P07 | K3102B循环风机B | QH1-O-P07E06 | 风机运行情况：有无异音，有无过大振动与泄漏 | QH1-O-P07E06I01
QH1-O-P07 | K3102B循环风机B | QH1-O-P07E06 | 冷却水回路：是否畅通，有无泄漏 | QH1-O-P07E06I02
QH1-O-P07 | K3102B循环风机B | QH1-O-P07E06 | 风机轴承箱风机侧就地温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P07E06I03
QH1-O-P07 | K3102B循环风机B | QH1-O-P07E06 | 风机轴承箱电机侧就地温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P07E06I04
QH1-O-P07 | K3102B循环风机B | QH1-O-P07E06 | 电机驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P07E06I05
QH1-O-P07 | K3102B循环风机B | QH1-O-P07E06 | 电机非驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P07E06I06
QH1-O-P07 | K3102B循环风机B | QH1-O-P07E06 | 电机本体温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P07E06I07
QH1-O-P07 | K3102B循环风机B | QH1-O-P07E06 | 风机/电机轴承振动最大值：振动是否过大，有无异音 | QH1-O-P07E06I08
QH1-O-P07 | A3101C磨煤机C | QH1-O-P07E07 | 磨煤机运行情况：有无异音，有无过大振动与泄漏 | QH1-O-P07E07I01
QH1-O-P07 | A3101C磨煤机C | QH1-O-P07E07 | 润滑油回路：油箱油位不低于2/3，有无泄漏 | QH1-O-P07E07I02
QH1-O-P07 | A3101C磨煤机C | QH1-O-P07E07 | 润滑油出口温度：是否正常，正常温度在35℃～45℃ | QH1-O-P07E07I03
QH1-O-P07 | A3101C磨煤机C | QH1-O-P07E07 | 润滑油过滤器前压力：是否正常，正常压力在0.3MPa～0.4MPa | QH1-O-P07E07I04
QH1-O-P07 | A3101C磨煤机C | QH1-O-P07E07 | 润滑油过滤器后（冷却器前）压力：是否正常，低于0.25MPa汇报 | QH1-O-P07E07I05
QH1-O-P07 | A3101C磨煤机C | QH1-O-P07E07 | 润滑油过滤器压差：是否正常，高于0.1MPa汇报 | QH1-O-P07E07I06
QH1-O-P07 | A3101C磨煤机C | QH1-O-P07E07 | 润滑油冷却器后压力：是否正常，低于0.2MPa汇报 | QH1-O-P07E07I07
QH1-O-P07 | A3101C磨煤机C | QH1-O-P07E07 | 润滑油冷却器后流量：是否正常，低于140L/min汇报 | QH1-O-P07E07I08
QH1-O-P07 | A3101C磨煤机C | QH1-O-P07E07 | 润滑油泵电机驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P07E07I09
QH1-O-P07 | A3101C磨煤机C | QH1-O-P07E07 | 润滑油泵电机非驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P07E07I10
QH1-O-P07 | A3101C磨煤机C | QH1-O-P07E07 | 润滑油泵电机本体温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P07E07I11
QH1-O-P07 | A3101C磨煤机C | QH1-O-P07E07 | 电机轴承振动最大值：振动是否过大，有无异音 | QH1-O-P07E07I12
QH1-O-P07 | K3103C密封风机C | QH1-O-P07E08 | 电机驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P07E08I01
QH1-O-P07 | K3103C密封风机C | QH1-O-P07E08 | 电机非驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P07E08I02
QH1-O-P07 | K3103C密封风机C | QH1-O-P07E08 | 电机本体温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P07E08I03
QH1-O-P07 | K3103C密封风机C | QH1-O-P07E08 | 风机/电机轴承振动最大值：振动是否过大，有无异音 | QH1-O-P07E08I04
QH1-O-P07 | K3103C密封风机C | QH1-O-P07E08 | 出口压力：是否正常，压力低于6KPa汇报 | QH1-O-P07E08I05
QH1-O-P07 | K3102C循环风机C | QH1-O-P07E09 | 风机运行情况：有无异音，有无过大振动与泄漏 | QH1-O-P07E09I01
QH1-O-P07 | K3102C循环风机C | QH1-O-P07E09 | 冷却水回路：是否畅通，有无泄漏 | QH1-O-P07E09I02
QH1-O-P07 | K3102C循环风机C | QH1-O-P07E09 | 风机轴承箱风机侧就地温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P07E09I03
QH1-O-P07 | K3102C循环风机C | QH1-O-P07E09 | 风机轴承箱电机侧就地温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P07E09I04
QH1-O-P07 | K3102C循环风机C | QH1-O-P07E09 | 电机驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P07E09I05
QH1-O-P07 | K3102C循环风机C | QH1-O-P07E09 | 电机非驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P07E09I06
QH1-O-P07 | K3102C循环风机C | QH1-O-P07E09 | 电机本体温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P07E09I07
QH1-O-P07 | K3102C循环风机C | QH1-O-P07E09 | 风机/电机轴承振动最大值：振动是否过大，有无异音 | QH1-O-P07E09I08
QH1-O-P08 | K3301激冷气压缩机 | QH1-O-P08E01 | 风机轴承箱风机侧就地温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P08E01I01
QH1-O-P08 | K3301激冷气压缩机 | QH1-O-P08E01 | 风机轴承箱电机侧就地温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P08E01I02
QH1-O-P08 | K3301激冷气压缩机 | QH1-O-P08E01 | 电机驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P08E01I03
QH1-O-P08 | K3301激冷气压缩机 | QH1-O-P08E01 | 电机非驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P08E01I04
QH1-O-P08 | K3301激冷气压缩机 | QH1-O-P08E01 | 电机本体温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P08E01I05
QH1-O-P08 | K3301激冷气压缩机 | QH1-O-P08E01 | 风机/电机轴承振动最大值：振动是否过大，有无异音 | QH1-O-P08E01I06
QH1-O-P08 | K3301激冷气压缩机 | QH1-O-P08E01 | 润滑油回路：油箱油位不低于红线值，有无泄漏 | QH1-O-P08E01I07
QH1-O-P08 | K3301激冷气压缩机 | QH1-O-P08E01 | 润滑油过滤器后母管压力：是否正常，低于0.15NPa汇报 | QH1-O-P08E01I08
QH1-O-P08 | K3301激冷气压缩机 | QH1-O-P08E01 | #1润滑油泵/电机轴承振动最大值：振动是否过大，有无异音 | QH1-O-P08E01I09
QH1-O-P08 | K3301激冷气压缩机 | QH1-O-P08E01 | #1润滑油泵电机驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P08E01I10
QH1-O-P08 | K3301激冷气压缩机 | QH1-O-P08E01 | #1润滑油泵电机非驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P08E01I11
QH1-O-P08 | K3301激冷气压缩机 | QH1-O-P08E01 | #1润滑油泵电机本体温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P08E01I12
QH1-O-P08 | K3301激冷气压缩机 | QH1-O-P08E01 | #2润滑油泵/电机轴承振动最大值：振动是否过大，有无异音 | QH1-O-P08E01I13
QH1-O-P08 | K3301激冷气压缩机 | QH1-O-P08E01 | #2润滑油泵电机驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P08E01I14
QH1-O-P08 | K3301激冷气压缩机 | QH1-O-P08E01 | #2润滑油泵电机非驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P08E01I15
QH1-O-P08 | K3301激冷气压缩机 | QH1-O-P08E01 | #2润滑油泵电机本体温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P08E01I16
QH1-O-P08 | K3301激冷气压缩机 | QH1-O-P08E01 | 冷却水回路：是否畅通，有无泄漏 | QH1-O-P08E01I17
QH1-O-P08 | K3301激冷气压缩机 | QH1-O-P08E01 | 干气密封回路：是否投用，有无泄漏 | QH1-O-P08E01I18
QH1-O-P08 | K3301激冷气压缩机 | QH1-O-P08E01 | 电机冷却器泄漏情况：电机基座排水孔是否向外流水 | QH1-O-P08E01I19
QH1-O-P08 | K3301激冷气压缩机 | QH1-O-P08E01 | 高位油箱回油情况：回油是否正常 | QH1-O-P08E01I20
QH1-O-P09 | P3946A低压循环水泵A | QH1-O-P09E01 | 泵/电机轴承振动最大值：振动是否过大，有无异音 | QH1-O-P09E01I01
QH1-O-P09 | P3946A低压循环水泵A | QH1-O-P09E01 | 润滑油回路：油位不低于1/2，有无泄漏 | QH1-O-P09E01I02
QH1-O-P09 | P3946A低压循环水泵A | QH1-O-P09E01 | 轴承箱润滑油温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P09E01I03
QH1-O-P09 | P3946A低压循环水泵A | QH1-O-P09E01 | 电机驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P09E01I04
QH1-O-P09 | P3946A低压循环水泵A | QH1-O-P09E01 | 电机非驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P09E01I05
QH1-O-P09 | P3946A低压循环水泵A | QH1-O-P09E01 | 电机本体温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P09E01I06
QH1-O-P09 | P3946A低压循环水泵A | QH1-O-P09E01 | 密封水回路：是否畅通，有无泄漏 | QH1-O-P09E01I07
QH1-O-P09 | P3946A低压循环水泵A | QH1-O-P09E01 | 泵运行情况：有无异音，有无泄漏 | QH1-O-P09E01I08
QH1-O-P09 | P3946A低压循环水泵A | QH1-O-P09E01 | 出口压力：是否正常 | QH1-O-P09E01I09
QH1-O-P09 | P3946B低压循环水泵B | QH1-O-P09E02 | 泵/电机轴承振动最大值：振动是否过大，有无异音 | QH1-O-P09E02I01
QH1-O-P09 | P3946B低压循环水泵B | QH1-O-P09E02 | 润滑油回路：油位不低于1/2，有无泄漏 | QH1-O-P09E02I02
QH1-O-P09 | P3946B低压循环水泵B | QH1-O-P09E02 | 轴承箱润滑油温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P09E02I03
QH1-O-P09 | P3946B低压循环水泵B | QH1-O-P09E02 | 电机驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P09E02I04
QH1-O-P09 | P3946B低压循环水泵B | QH1-O-P09E02 | 电机非驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P09E02I05
QH1-O-P09 | P3946B低压循环水泵B | QH1-O-P09E02 | 电机本体温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P09E02I06
QH1-O-P09 | P3946B低压循环水泵B | QH1-O-P09E02 | 密封水回路：是否畅通，有无泄漏 | QH1-O-P09E02I07
QH1-O-P09 | P3946B低压循环水泵B | QH1-O-P09E02 | 泵运行情况：有无异音，有无泄漏 | QH1-O-P09E02I08
QH1-O-P09 | P3946B低压循环水泵B | QH1-O-P09E02 | 出口压力：是否正常 | QH1-O-P09E02I09
QH1-O-P09 | P3945A高压循环水泵A | QH1-O-P09E03 | 泵/电机轴承振动最大值：振动是否过大，有无异音 | QH1-O-P09E03I01
QH1-O-P09 | P3945A高压循环水泵A | QH1-O-P09E03 | 润滑油回路：油位不低于1/2，有无泄漏 | QH1-O-P09E03I02
QH1-O-P09 | P3945A高压循环水泵A | QH1-O-P09E03 | 冷却水回路：是否畅通，有无泄漏 | QH1-O-P09E03I03
QH1-O-P09 | P3945A高压循环水泵A | QH1-O-P09E03 | 齿轮箱润滑油温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P09E03I04
QH1-O-P09 | P3945A高压循环水泵A | QH1-O-P09E03 | 电机驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P09E03I05
QH1-O-P09 | P3945A高压循环水泵A | QH1-O-P09E03 | 电机非驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P09E03I06
QH1-O-P09 | P3945A高压循环水泵A | QH1-O-P09E03 | 电机本体温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P09E03I07
QH1-O-P09 | P3945A高压循环水泵A | QH1-O-P09E03 | 密封水回路：是否畅通，有无泄漏 | QH1-O-P09E03I08
QH1-O-P09 | P3945A高压循环水泵A | QH1-O-P09E03 | 出口压力：是否正常 | QH1-O-P09E03I09
QH1-O-P09 | P3945B高压循环水泵B | QH1-O-P09E04 | 泵/电机轴承振动最大值：振动是否过大，有无异音 | QH1-O-P09E04I01
QH1-O-P09 | P3945B高压循环水泵B | QH1-O-P09E04 | 润滑油回路：油位不低于1/2，有无泄漏 | QH1-O-P09E04I02
QH1-O-P09 | P3945B高压循环水泵B | QH1-O-P09E04 | 冷却水回路：是否畅通，有无泄漏 | QH1-O-P09E04I03
QH1-O-P09 | P3945B高压循环水泵B | QH1-O-P09E04 | 齿轮箱润滑油温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P09E04I04
QH1-O-P09 | P3945B高压循环水泵B | QH1-O-P09E04 | 电机驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P09E04I05
QH1-O-P09 | P3945B高压循环水泵B | QH1-O-P09E04 | 电机非驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P09E04I06
QH1-O-P09 | P3945B高压循环水泵B | QH1-O-P09E04 | 电机本体温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P09E04I07
QH1-O-P09 | P3945B高压循环水泵B | QH1-O-P09E04 | 密封水回路：是否畅通，有无泄漏 | QH1-O-P09E04I08
QH1-O-P09 | P3945B高压循环水泵B | QH1-O-P09E04 | 出口压力：是否正常 | QH1-O-P09E04I09
QH1-O-P09 | P3941A低压工艺水泵A | QH1-O-P09E05 | 泵/电机轴承振动最大值：振动是否过大，有无异音 | QH1-O-P09E05I01
QH1-O-P09 | P3941A低压工艺水泵A | QH1-O-P09E05 | 润滑油回路：油位不低于1/2，有无泄漏 | QH1-O-P09E05I02
QH1-O-P09 | P3941A低压工艺水泵A | QH1-O-P09E05 | 轴承箱润滑油温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P09E05I03
QH1-O-P09 | P3941A低压工艺水泵A | QH1-O-P09E05 | 电机驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P09E05I04
QH1-O-P09 | P3941A低压工艺水泵A | QH1-O-P09E05 | 电机非驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P09E05I05
QH1-O-P09 | P3941A低压工艺水泵A | QH1-O-P09E05 | 电机本体温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P09E05I06
QH1-O-P09 | P3941A低压工艺水泵A | QH1-O-P09E05 | 出口压力：是否正常 | QH1-O-P09E05I07
QH1-O-P09 | P3941B低压工艺水泵B | QH1-O-P09E06 | 泵/电机轴承振动最大值：振动是否过大，有无异音 | QH1-O-P09E06I01
QH1-O-P09 | P3941B低压工艺水泵B | QH1-O-P09E06 | 润滑油回路：油位不低于1/2，有无泄漏 | QH1-O-P09E06I02
QH1-O-P09 | P3941B低压工艺水泵B | QH1-O-P09E06 | 轴承箱润滑油温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P09E06I03
QH1-O-P09 | P3941B低压工艺水泵B | QH1-O-P09E06 | 电机驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P09E06I04
QH1-O-P09 | P3941B低压工艺水泵B | QH1-O-P09E06 | 电机非驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P09E06I05
QH1-O-P09 | P3941B低压工艺水泵B | QH1-O-P09E06 | 电机本体温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P09E06I06
QH1-O-P09 | P3941B低压工艺水泵B | QH1-O-P09E06 | 出口压力：是否正常 | QH1-O-P09E06I07
QH1-O-P09 | P3942A高压工艺水泵A | QH1-O-P09E07 | 泵/电机轴承振动最大值：振动是否过大，有无异音 | QH1-O-P09E07I01
QH1-O-P09 | P3942A高压工艺水泵A | QH1-O-P09E07 | 润滑油回路：油位不低于1/2，有无泄漏 | QH1-O-P09E07I02
QH1-O-P09 | P3942A高压工艺水泵A | QH1-O-P09E07 | 冷却水回路：是否畅通，有无泄漏 | QH1-O-P09E07I03
QH1-O-P09 | P3942A高压工艺水泵A | QH1-O-P09E07 | 齿轮箱润滑油温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P09E07I04
QH1-O-P09 | P3942A高压工艺水泵A | QH1-O-P09E07 | 电机驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P09E07I05
QH1-O-P09 | P3942A高压工艺水泵A | QH1-O-P09E07 | 电机非驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P09E07I06
QH1-O-P09 | P3942A高压工艺水泵A | QH1-O-P09E07 | 电机本体温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P09E07I07
QH1-O-P09 | P3942A高压工艺水泵A | QH1-O-P09E07 | 出口压力：是否正常 | QH1-O-P09E07I08
QH1-O-P09 | P3942B高压工艺水泵B | QH1-O-P09E08 | 泵/电机轴承振动最大值：振动是否过大，有无异音 | QH1-O-P09E08I01
QH1-O-P09 | P3942B高压工艺水泵B | QH1-O-P09E08 | 润滑油回路：油位不低于1/2，有无泄漏 | QH1-O-P09E08I02
QH1-O-P09 | P3942B高压工艺水泵B | QH1-O-P09E08 | 冷却水回路：是否畅通，有无泄漏 | QH1-O-P09E08I03
QH1-O-P09 | P3942B高压工艺水泵B | QH1-O-P09E08 | 轴承箱润滑油温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P09E08I04
QH1-O-P09 | P3942B高压工艺水泵B | QH1-O-P09E08 | 电机驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P09E08I05
QH1-O-P09 | P3942B高压工艺水泵B | QH1-O-P09E08 | 电机非驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P09E08I06
QH1-O-P09 | P3942B高压工艺水泵B | QH1-O-P09E08 | 电机本体温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P09E08I07
QH1-O-P09 | P3942B高压工艺水泵B | QH1-O-P09E08 | 出口压力：是否正常 | QH1-O-P09E08I08
QH1-O-P09 | E3322汽包蒸汽取样冷却器 | QH1-O-P09E09 | 投用情况：水流是否正常，排水温度超过40℃汇报 | QH1-O-P09E09I01
QH1-O-P10 | P3704A澄清槽底部泵A | QH1-O-P10E01 | 泵/电机轴承振动最大值：振动是否过大，有无异音 | QH1-O-P10E01I01
QH1-O-P10 | P3704A澄清槽底部泵A | QH1-O-P10E01 | 润滑油回路：油位不低于1/2，有无泄漏 | QH1-O-P10E01I02
QH1-O-P10 | P3704A澄清槽底部泵A | QH1-O-P10E01 | 轴承箱润滑油温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P10E01I03
QH1-O-P10 | P3704A澄清槽底部泵A | QH1-O-P10E01 | 电机驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P10E01I04
QH1-O-P10 | P3704A澄清槽底部泵A | QH1-O-P10E01 | 电机非驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P10E01I05
QH1-O-P10 | P3704A澄清槽底部泵A | QH1-O-P10E01 | 电机本体温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P10E01I06
QH1-O-P10 | P3704A澄清槽底部泵A | QH1-O-P10E01 | 密封水回路：是否畅通，有无泄漏 | QH1-O-P10E01I07
QH1-O-P10 | P3704A澄清槽底部泵A | QH1-O-P10E01 | 出口压力：是否正常 | QH1-O-P10E01I08
QH1-O-P10 | P3704B澄清槽底部泵B | QH1-O-P10E02 | 泵/电机轴承振动最大值：振动是否过大，有无异音 | QH1-O-P10E02I01
QH1-O-P10 | P3704B澄清槽底部泵B | QH1-O-P10E02 | 润滑油回路：油位不低于1/2，有无泄漏 | QH1-O-P10E02I02
QH1-O-P10 | P3704B澄清槽底部泵B | QH1-O-P10E02 | 轴承箱润滑油温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P10E02I03
QH1-O-P10 | P3704B澄清槽底部泵B | QH1-O-P10E02 | 电机驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P10E02I04
QH1-O-P10 | P3704B澄清槽底部泵B | QH1-O-P10E02 | 电机非驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P10E02I05
QH1-O-P10 | P3704B澄清槽底部泵B | QH1-O-P10E02 | 电机本体温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P10E02I06
QH1-O-P10 | P3704B澄清槽底部泵B | QH1-O-P10E02 | 密封水回路：是否畅通，有无泄漏 | QH1-O-P10E02I07
QH1-O-P10 | P3704B澄清槽底部泵B | QH1-O-P10E02 | 出口压力：是否正常 | QH1-O-P10E02I08
QH1-O-P10 | P3705A澄清槽溢流泵A | QH1-O-P10E03 | 泵/电机轴承振动最大值：振动是否过大，有无异音 | QH1-O-P10E03I01
QH1-O-P10 | P3705A澄清槽溢流泵A | QH1-O-P10E03 | 润滑油回路：油位不低于1/2，有无泄漏 | QH1-O-P10E03I02
QH1-O-P10 | P3705A澄清槽溢流泵A | QH1-O-P10E03 | 轴承箱润滑油温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P10E03I03
QH1-O-P10 | P3705A澄清槽溢流泵A | QH1-O-P10E03 | 电机驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P10E03I04
QH1-O-P10 | P3705A澄清槽溢流泵A | QH1-O-P10E03 | 电机非驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P10E03I05
QH1-O-P10 | P3705A澄清槽溢流泵A | QH1-O-P10E03 | 电机本体温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P10E03I06
QH1-O-P10 | P3705A澄清槽溢流泵A | QH1-O-P10E03 | 密封水回路：是否畅通，有无泄漏 | QH1-O-P10E03I07
QH1-O-P10 | P3705A澄清槽溢流泵A | QH1-O-P10E03 | 出口压力：是否正常 | QH1-O-P10E03I08
QH1-O-P10 | P3705B澄清槽溢流泵B | QH1-O-P10E04 | 泵/电机轴承振动最大值：振动是否过大，有无异音 | QH1-O-P10E04I01
QH1-O-P10 | P3705B澄清槽溢流泵B | QH1-O-P10E04 | 润滑油回路：油位不低于1/2，有无泄漏 | QH1-O-P10E04I02
QH1-O-P10 | P3705B澄清槽溢流泵B | QH1-O-P10E04 | 轴承箱润滑油温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P10E04I03
QH1-O-P10 | P3705B澄清槽溢流泵B | QH1-O-P10E04 | 电机驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P10E04I04
QH1-O-P10 | P3705B澄清槽溢流泵B | QH1-O-P10E04 | 电机非驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P10E04I05
QH1-O-P10 | P3705B澄清槽溢流泵B | QH1-O-P10E04 | 电机本体温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P10E04I06
QH1-O-P10 | P3705B澄清槽溢流泵B | QH1-O-P10E04 | 密封水回路：是否畅通，有无泄漏 | QH1-O-P10E04I07
QH1-O-P10 | P3705B澄清槽溢流泵B | QH1-O-P10E04 | 出口压力：是否正常 | QH1-O-P10E04I08
QH1-O-P10 | P3706A汽提塔回流泵A | QH1-O-P10E05 | 泵/电机轴承振动最大值：振动是否过大，有无异音 | QH1-O-P10E05I01
QH1-O-P10 | P3706A汽提塔回流泵A | QH1-O-P10E05 | 润滑油回路：油位不低于1/2，有无泄漏 | QH1-O-P10E05I02
QH1-O-P10 | P3706A汽提塔回流泵A | QH1-O-P10E05 | 轴承箱润滑油温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P10E05I03
QH1-O-P10 | P3706A汽提塔回流泵A | QH1-O-P10E05 | 电机驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P10E05I04
QH1-O-P10 | P3706A汽提塔回流泵A | QH1-O-P10E05 | 电机非驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P10E05I05
QH1-O-P10 | P3706A汽提塔回流泵A | QH1-O-P10E05 | 电机本体温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P10E05I06
QH1-O-P10 | P3706A汽提塔回流泵A | QH1-O-P10E05 | 密封水回路：是否畅通，有无泄漏 | QH1-O-P10E05I07
QH1-O-P10 | P3706A汽提塔回流泵A | QH1-O-P10E05 | 冷却水回路：是否畅通，有无泄漏 | QH1-O-P10E05I08
QH1-O-P10 | P3706A汽提塔回流泵A | QH1-O-P10E05 | 出口压力：是否正常 | QH1-O-P10E05I09
QH1-O-P10 | P3706B汽提塔回流泵B | QH1-O-P10E06 | 泵/电机轴承振动最大值：振动是否过大，有无异音 | QH1-O-P10E06I01
QH1-O-P10 | P3706B汽提塔回流泵B | QH1-O-P10E06 | 润滑油回路：油位不低于1/2，有无泄漏 | QH1-O-P10E06I02
QH1-O-P10 | P3706B汽提塔回流泵B | QH1-O-P10E06 | 轴承箱润滑油温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P10E06I03
QH1-O-P10 | P3706B汽提塔回流泵B | QH1-O-P10E06 | 电机驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P10E06I04
QH1-O-P10 | P3706B汽提塔回流泵B | QH1-O-P10E06 | 电机非驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P10E06I05
QH1-O-P10 | P3706B汽提塔回流泵B | QH1-O-P10E06 | 电机本体温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P10E06I06
QH1-O-P10 | P3706B汽提塔回流泵B | QH1-O-P10E06 | 密封水回路：是否畅通，有无泄漏 | QH1-O-P10E06I07
QH1-O-P10 | P3706B汽提塔回流泵B | QH1-O-P10E06 | 冷却水回路：是否畅通，有无泄漏 | QH1-O-P10E06I08
QH1-O-P10 | P3706B汽提塔回流泵B | QH1-O-P10E06 | 出口压力：是否正常 | QH1-O-P10E06I09
QH1-O-P11 | P3601A洗涤塔循环水泵A | QH1-O-P11E01 | 轴承箱润滑油温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P11E01I01
QH1-O-P11 | P3601A洗涤塔循环水泵A | QH1-O-P11E01 | 电机驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P11E01I02
QH1-O-P11 | P3601A洗涤塔循环水泵A | QH1-O-P11E01 | 电机非驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P11E01I03
QH1-O-P11 | P3601A洗涤塔循环水泵A | QH1-O-P11E01 | 电机本体温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P11E01I04
QH1-O-P11 | P3601A洗涤塔循环水泵A | QH1-O-P11E01 | 泵/电机轴承振动最大值：振动是否过大，有无异音 | QH1-O-P11E01I05
QH1-O-P11 | P3601A洗涤塔循环水泵A | QH1-O-P11E01 | 泵/电机运行情况：有无异音，有无泄漏 | QH1-O-P11E01I06
QH1-O-P11 | P3601A洗涤塔循环水泵A | QH1-O-P11E01 | 密封水回路：是否畅通，有无泄漏 | QH1-O-P11E01I07
QH1-O-P11 | P3601A洗涤塔循环水泵A | QH1-O-P11E01 | 润滑油回路：油位不低于1/2，有无泄漏 | QH1-O-P11E01I08
QH1-O-P11 | P3601A洗涤塔循环水泵A | QH1-O-P11E01 | 出口压力：是否正常 | QH1-O-P11E01I09
QH1-O-P11 | P3601B洗涤塔循环水泵B | QH1-O-P11E02 | 轴承箱润滑油温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P11E02I01
QH1-O-P11 | P3601B洗涤塔循环水泵B | QH1-O-P11E02 | 电机驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P11E02I02
QH1-O-P11 | P3601B洗涤塔循环水泵B | QH1-O-P11E02 | 电机非驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P11E02I03
QH1-O-P11 | P3601B洗涤塔循环水泵B | QH1-O-P11E02 | 电机本体温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P11E02I04
QH1-O-P11 | P3601B洗涤塔循环水泵B | QH1-O-P11E02 | 泵/电机轴承振动最大值：振动是否过大，有无异音 | QH1-O-P11E02I05
QH1-O-P11 | P3601B洗涤塔循环水泵B | QH1-O-P11E02 | 泵/电机运行情况：有无异音，有无泄漏 | QH1-O-P11E02I06
QH1-O-P11 | P3601B洗涤塔循环水泵B | QH1-O-P11E02 | 密封水回路：是否畅通，有无泄漏 | QH1-O-P11E02I07
QH1-O-P11 | P3601B洗涤塔循环水泵B | QH1-O-P11E02 | 润滑油回路：油位不低于1/2，有无泄漏 | QH1-O-P11E02I08
QH1-O-P11 | P3601B洗涤塔循环水泵B | QH1-O-P11E02 | 出口压力：是否正常 | QH1-O-P11E02I09
QH1-O-P11 | E3602洗涤水取样冷却器 | QH1-O-P11E03 | 投用情况：水流是否正常，排水温度超过40℃汇报 | QH1-O-P11E03I01
QH1-O-P12 | P3703A渣水泵A | QH1-O-P12E01 | 泵/电机轴承振动最大值：振动是否过大，有无异音 | QH1-O-P12E01I01
QH1-O-P12 | P3703A渣水泵A | QH1-O-P12E01 | 润滑油回路：油位不低于1/2，有无泄漏 | QH1-O-P12E01I02
QH1-O-P12 | P3703A渣水泵A | QH1-O-P12E01 | 轴承箱润滑油温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P12E01I03
QH1-O-P12 | P3703A渣水泵A | QH1-O-P12E01 | 电机驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P12E01I04
QH1-O-P12 | P3703A渣水泵A | QH1-O-P12E01 | 电机非驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P12E01I05
QH1-O-P12 | P3703A渣水泵A | QH1-O-P12E01 | 电机本体温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P12E01I06
QH1-O-P12 | P3703A渣水泵A | QH1-O-P12E01 | 密封水回路：是否畅通，有无泄漏 | QH1-O-P12E01I07
QH1-O-P12 | P3703A渣水泵A | QH1-O-P12E01 | 出口压力：是否正常 | QH1-O-P12E01I08
QH1-O-P12 | P3703B渣水泵B | QH1-O-P12E02 | 泵/电机轴承振动最大值：振动是否过大，有无异音 | QH1-O-P12E02I01
QH1-O-P12 | P3703B渣水泵B | QH1-O-P12E02 | 润滑油回路：油位不低于1/2，有无泄漏 | QH1-O-P12E02I02
QH1-O-P12 | P3703B渣水泵B | QH1-O-P12E02 | 轴承箱润滑油温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P12E02I03
QH1-O-P12 | P3703B渣水泵B | QH1-O-P12E02 | 电机驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P12E02I04
QH1-O-P12 | P3703B渣水泵B | QH1-O-P12E02 | 电机非驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P12E02I05
QH1-O-P12 | P3703B渣水泵B | QH1-O-P12E02 | 电机本体温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P12E02I06
QH1-O-P12 | P3703B渣水泵B | QH1-O-P12E02 | 密封水回路：是否畅通，有无泄漏 | QH1-O-P12E02I07
QH1-O-P12 | P3703B渣水泵B | QH1-O-P12E02 | 出口压力：是否正常 | QH1-O-P12E02I08
QH1-O-P12 | P3701A汽提塔给料泵A | QH1-O-P12E03 | 泵/电机轴承振动最大值：振动是否过大，有无异音 | QH1-O-P12E03I01
QH1-O-P12 | P3701A汽提塔给料泵A | QH1-O-P12E03 | 润滑油回路：油位不低于1/2，有无泄漏 | QH1-O-P12E03I02
QH1-O-P12 | P3701A汽提塔给料泵A | QH1-O-P12E03 | 轴承箱润滑油温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P12E03I03
QH1-O-P12 | P3701A汽提塔给料泵A | QH1-O-P12E03 | 电机驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P12E03I04
QH1-O-P12 | P3701A汽提塔给料泵A | QH1-O-P12E03 | 电机非驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P12E03I05
QH1-O-P12 | P3701A汽提塔给料泵A | QH1-O-P12E03 | 电机本体温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P12E03I06
QH1-O-P12 | P3701A汽提塔给料泵A | QH1-O-P12E03 | 电机冷却风扇运行情况：是否运行，有无异音 | QH1-O-P12E03I07
QH1-O-P12 | P3701A汽提塔给料泵A | QH1-O-P12E03 | 密封水回路：是否畅通，有无泄漏 | QH1-O-P12E03I08
QH1-O-P12 | P3701A汽提塔给料泵A | QH1-O-P12E03 | 出口压力：是否正常 | QH1-O-P12E03I09
QH1-O-P12 | P3701B汽提塔给料泵B | QH1-O-P12E04 | 泵/电机轴承振动最大值：振动是否过大，有无异音 | QH1-O-P12E04I01
QH1-O-P12 | P3701B汽提塔给料泵B | QH1-O-P12E04 | 润滑油回路：油位不低于1/2，有无泄漏 | QH1-O-P12E04I02
QH1-O-P12 | P3701B汽提塔给料泵B | QH1-O-P12E04 | 轴承箱润滑油温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P12E04I03
QH1-O-P12 | P3701B汽提塔给料泵B | QH1-O-P12E04 | 电机驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P12E04I04
QH1-O-P12 | P3701B汽提塔给料泵B | QH1-O-P12E04 | 电机非驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P12E04I05
QH1-O-P12 | P3701B汽提塔给料泵B | QH1-O-P12E04 | 电机本体温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P12E04I06
QH1-O-P12 | P3701B汽提塔给料泵B | QH1-O-P12E04 | 电机冷却风扇运行情况：是否运行，有无异音 | QH1-O-P12E04I07
QH1-O-P12 | P3701B汽提塔给料泵B | QH1-O-P12E04 | 密封水回路：是否畅通，有无泄漏 | QH1-O-P12E04I08
QH1-O-P12 | P3701B汽提塔给料泵B | QH1-O-P12E04 | 出口压力：是否正常 | QH1-O-P12E04I09
QH1-O-P12 | E3703废水取样冷却器 | QH1-O-P12E05 | 投用情况：水流是否正常，排水温度超过40℃汇报 | QH1-O-P12E05I01
QH1-O-P12 | E3704废水取样冷却器 | QH1-O-P12E06 | 投用情况：水流是否正常，排水温度超过40℃汇报 | QH1-O-P12E06I01
QH1-O-P12 | P3971A碱泵A | QH1-O-P12E07 | 泵/电机运行情况：有无异音，有无过大振动与泄漏 | QH1-O-P12E07I01
QH1-O-P12 | P3971B碱泵B | QH1-O-P12E08 | 泵/电机运行情况：有无异音，有无过大振动与泄漏 | QH1-O-P12E08I01
QH1-O-P12 | P3972A酸泵A | QH1-O-P12E09 | 泵/电机运行情况：有无异音，有无过大振动与泄漏 | QH1-O-P12E09I01
QH1-O-P12 | P3972B酸泵A | QH1-O-P12E10 | 泵/电机运行情况：有无异音，有无过大振动与泄漏 | QH1-O-P12E10I01
QH1-O-P12 | T3971碱罐 | QH1-O-P12E11 | 现场液位计：有无泄漏 | QH1-O-P12E11I01
QH1-O-P12 | T3972酸罐 | QH1-O-P12E12 | 现场液位计：有无泄漏 | QH1-O-P12E12I01
QH1-O-P13 | V3702地下槽 | QH1-O-P13E01 | 地坑积水情况：是否积水 | QH1-O-P13E01I01
QH1-O-P13 | P3708A排水泵A | QH1-O-P13E02 | 泵/电机运行情况：有无异音，有无过大振动与泄漏 | QH1-O-P13E02I01
QH1-O-P13 | P3708B排水泵B | QH1-O-P13E03 | 泵/电机运行情况：有无异音，有无过大振动与泄漏 | QH1-O-P13E03I01
QH1-O-P13 | P3709A泥浆罐底部泵A | QH1-O-P13E04 | 泵/电机轴承振动最大值：振动是否过大，有无异音 | QH1-O-P13E04I01
QH1-O-P13 | P3709A泥浆罐底部泵A | QH1-O-P13E04 | 润滑油回路：油位不低于1/2，有无泄漏 | QH1-O-P13E04I02
QH1-O-P13 | P3709A泥浆罐底部泵A | QH1-O-P13E04 | 轴承箱润滑油温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P13E04I03
QH1-O-P13 | P3709A泥浆罐底部泵A | QH1-O-P13E04 | 电机驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P13E04I04
QH1-O-P13 | P3709A泥浆罐底部泵A | QH1-O-P13E04 | 电机非驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P13E04I05
QH1-O-P13 | P3709A泥浆罐底部泵A | QH1-O-P13E04 | 电机本体温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P13E04I06
QH1-O-P13 | P3709A泥浆罐底部泵A | QH1-O-P13E04 | 密封水回路：是否畅通，有无泄漏 | QH1-O-P13E04I07
QH1-O-P13 | P3709A泥浆罐底部泵A | QH1-O-P13E04 | 出口压力：是否正常 | QH1-O-P13E04I08
QH1-O-P13 | P3709B泥浆罐底部泵B | QH1-O-P13E05 | 泵/电机轴承振动最大值：振动是否过大，有无异音 | QH1-O-P13E05I01
QH1-O-P13 | P3709B泥浆罐底部泵B | QH1-O-P13E05 | 润滑油回路：油位不低于1/2，有无泄漏 | QH1-O-P13E05I02
QH1-O-P13 | P3709B泥浆罐底部泵B | QH1-O-P13E05 | 轴承箱润滑油温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P13E05I03
QH1-O-P13 | P3709B泥浆罐底部泵B | QH1-O-P13E05 | 电机驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P13E05I04
QH1-O-P13 | P3709B泥浆罐底部泵B | QH1-O-P13E05 | 电机非驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P13E05I05
QH1-O-P13 | P3709B泥浆罐底部泵B | QH1-O-P13E05 | 电机本体温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P13E05I06
QH1-O-P13 | P3709B泥浆罐底部泵B | QH1-O-P13E05 | 密封水回路：是否畅通，有无泄漏 | QH1-O-P13E05I07
QH1-O-P13 | P3709B泥浆罐底部泵B | QH1-O-P13E05 | 出口压力：是否正常 | QH1-O-P13E05I08
QH1-O-P14 | P3710絮凝剂加药泵 | QH1-O-P14E01 | 泵/电机运行情况：有无异音，有无过大振动与泄漏 | QH1-O-P14E01I01
QH1-O-P14 | P3710S絮凝剂加药备用泵 | QH1-O-P14E02 | 泵/电机运行情况：有无异音，有无过大振动与泄漏 | QH1-O-P14E02I01
QH1-O-P14 | P3711絮凝剂加药泵 | QH1-O-P14E03 | 泵/电机运行情况：有无异音，有无过大振动与泄漏 | QH1-O-P14E03I01
QH1-O-P14 | A3701絮凝剂加药槽 | QH1-O-P14E04 | 搅拌器运行情况：有无异音，有无过大振动 | QH1-O-P14E04I01
QH1-O-P14 | A3701絮凝剂加药槽 | QH1-O-P14E04 | 絮凝剂加药机运行情况：有无异音，是否堵塞 | QH1-O-P14E04I02
QH1-O-P14 | S3704滤饼离心机 | QH1-O-P14E05 | 离心机情况：现场是否有振动、异音、跑冒情况 | QH1-O-P14E05I01
QH1-O-P14 | S3704滤饼离心机 | QH1-O-P14E05 | 离心机润滑油情况：现场油量指示值是否正常 | QH1-O-P14E05I02
QH1-O-P14 | M3701澄清槽搅拌器 | QH1-O-P14E06 | 搅拌器运行情况：有无异音，有无过大振动 | QH1-O-P14E06I01
QH1-O-P14 | M3702澄清槽搅拌器 | QH1-O-P14E07 | 搅拌器运行情况：有无异音，有无过大振动 | QH1-O-P14E07I01
QH1-O-P14 | M3703沉降槽清扫耙 | QH1-O-P14E08 | 搅拌器运行情况：有无异音，有无过大振动 | QH1-O-P14E08I01
QH1-O-P15 | P3702A滤液泵A | QH1-O-P15E01 | 泵/电机轴承振动最大值：振动是否过大，有无异音 | QH1-O-P15E01I01
QH1-O-P15 | P3702A滤液泵A | QH1-O-P15E01 | 润滑油回路：油位不低于1/2，有无泄漏 | QH1-O-P15E01I02
QH1-O-P15 | P3702A滤液泵A | QH1-O-P15E01 | 轴承箱润滑油温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P15E01I03
QH1-O-P15 | P3702A滤液泵A | QH1-O-P15E01 | 电机驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P15E01I04
QH1-O-P15 | P3702A滤液泵A | QH1-O-P15E01 | 电机非驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P15E01I05
QH1-O-P15 | P3702A滤液泵A | QH1-O-P15E01 | 电机本体温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P15E01I06
QH1-O-P15 | P3702A滤液泵A | QH1-O-P15E01 | 密封水回路：是否畅通，有无泄漏 | QH1-O-P15E01I07
QH1-O-P15 | P3702A滤液泵A | QH1-O-P15E01 | 出口压力：是否正常 | QH1-O-P15E01I08
QH1-O-P15 | P3702B滤液泵B | QH1-O-P15E02 | 泵/电机轴承振动最大值：振动是否过大，有无异音 | QH1-O-P15E02I01
QH1-O-P15 | P3702B滤液泵B | QH1-O-P15E02 | 润滑油回路：油位不低于1/2，有无泄漏 | QH1-O-P15E02I02
QH1-O-P15 | P3702B滤液泵B | QH1-O-P15E02 | 轴承箱润滑油温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P15E02I03
QH1-O-P15 | P3702B滤液泵B | QH1-O-P15E02 | 电机驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P15E02I04
QH1-O-P15 | P3702B滤液泵B | QH1-O-P15E02 | 电机非驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P15E02I05
QH1-O-P15 | P3702B滤液泵B | QH1-O-P15E02 | 电机本体温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P15E02I06
QH1-O-P15 | P3702B滤液泵B | QH1-O-P15E02 | 密封水回路：是否畅通，有无泄漏 | QH1-O-P15E02I07
QH1-O-P15 | P3702B滤液泵B | QH1-O-P15E02 | 出口压力：是否正常 | QH1-O-P15E02I08
QH1-O-P16 | P3951A凝液泵A | QH1-O-P16E01 | 泵/电机轴承振动最大值：振动是否过大，有无异音 | QH1-O-P16E01I01
QH1-O-P16 | P3951A凝液泵A | QH1-O-P16E01 | 机封水换热器温度：冷却水是否投运，机封水换热器温度超过50℃汇报 | QH1-O-P16E01I02
QH1-O-P16 | P3951A凝液泵A | QH1-O-P16E01 | 轴承箱润滑油温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P16E01I03
QH1-O-P16 | P3951A凝液泵A | QH1-O-P16E01 | 电机驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P16E01I04
QH1-O-P16 | P3951A凝液泵A | QH1-O-P16E01 | 电机非驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P16E01I05
QH1-O-P16 | P3951A凝液泵A | QH1-O-P16E01 | 电机本体温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P16E01I06
QH1-O-P16 | P3951A凝液泵A | QH1-O-P16E01 | 电机冷却风扇运行情况：是否运行，有无异音 | QH1-O-P16E01I07
QH1-O-P16 | P3951A凝液泵A | QH1-O-P16E01 | 出口压力：是否正常 | QH1-O-P16E01I08
QH1-O-P16 | P3951B凝液泵B | QH1-O-P16E02 | 泵/电机轴承振动最大值：振动是否过大，有无异音 | QH1-O-P16E02I01
QH1-O-P16 | P3951B凝液泵B | QH1-O-P16E02 | 机封水换热器温度：冷却水是否投运，机封水换热器温度超过50℃汇报 | QH1-O-P16E02I02
QH1-O-P16 | P3951B凝液泵B | QH1-O-P16E02 | 轴承箱润滑油温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P16E02I03
QH1-O-P16 | P3951B凝液泵B | QH1-O-P16E02 | 电机驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P16E02I04
QH1-O-P16 | P3951B凝液泵B | QH1-O-P16E02 | 电机非驱动端轴承温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P16E02I05
QH1-O-P16 | P3951B凝液泵B | QH1-O-P16E02 | 电机本体温度：是否正常，超过60℃汇报 | QH1-O-P16E02I06
QH1-O-P16 | P3951B凝液泵B | QH1-O-P16E02 | 电机冷却风扇运行情况：是否运行，有无异音 | QH1-O-P16E02I07
QH1-O-P16 | P3951B凝液泵B | QH1-O-P16E02 | 出口压力：是否正常 | QH1-O-P16E02I08
QH1-O-P16 | PK3901凝液除铁器 | QH1-O-P16E03 | 除铁器运行情况：有无异音，阀门状态是否正确，PLC面板有无报警 | QH1-O-P16E03I01
QH1-O-P16 | PK3901凝液除铁器 | QH1-O-P16E03 | 出口凝液电导：在线电导表工作是否正常，冷却水是否畅通 | QH1-O-P16E03I02
QH1-O-P16 | E3952凝液取样冷却器 | QH1-O-P16E04 | 冷却器运行情况：有无跑冒滴漏、振动 | QH1-O-P16E04I01
QH1-O-P16 | V3951A/B凝液闪蒸罐A/B | QH1-O-P16E05 | 闪蒸罐运行情况：有无跑冒滴漏、振动，安全阀有无起跳，现场液位计显示与DCS是否一致 | QH1-O-P16E05I01